АКТ

( на 7-ти страницах) освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девяткино д.37

1.Общие сведения по зданию и придомоволй территории

Год постройки        1987

5 серия дома

_, этажность 10   количество подъездов

Наличие подвала (техподполья) технический подвал , материал стен блочный .     материал перекрытий       железобетон
Конструкция и материал кровли	сборная ,     рубероид ,	площадь дома ( кв. м )	16518

Площадь придомовой территории

кв.м

2.Результат осмотра

| № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | удовлетворительно | - | - | - | - |  |
| 2 | Стены | крупно - панельные блоки - удовлетворительно | - | - | - | - |  |
| 3 | Межпанельные | нарушена герметичность стыков, наблюдаются незнч. трещингы 0,5-1 мм | - | - | п/м | 1000 | гермет. стыков |
|  | стыкит |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фасад : балконы Эркеры лоджии карнизы ВОДООТВОДЯЩ. устройства | удовлетворительно нет нет нет внутр. водосток (ливневка) -на стояках, через л/кл трубы ПВХ (полихлорвенил) Ǿ 100 мм , имеються точечные диффекты (прожжения) > 40 % треб, ремонта и офаждения из металла ( сталь 2 мм) стояка на л/кл - в подвале Ǿ 100 мм , коррозия > 50 % треб, ремонта -треб, зачеканка звеньев на чердаке | шт | 8 | м м2 | 160 120 60 |  |
| 5 | Кровля S= 1605 м2 | рубероид, местами трещины и вздутие удовлетворительно железобетонный , отсутствует метал, покрытие требует восстановление кровельным железом нет | м | 60 | м2 | 800 |  |
|  | -материал -вент, каналы - мет. парапет -водост. трубы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перекрытия | железобетонные - удовлетворительно | - | - | - | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур . - цементные , требуется ремонт - л/кл. - цементные , требуется ремонт | мест мест | 3 36 | _ | _ |  |

| s | Окна -остекление на: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - л/клетках | в одно стекло > 80 % , по проекту - двойное | м2 | 90 | - | - |  |
|  |  | частично > 30 % , отсутствуют ручки | шт | 50 | - | - |  |
|  | -подвал | частично > 90 % , отсутствует остекление | - | - | шт | 40 |  |
|  | -чердак | частично > 90 % , отсутствует остекление | - | - | шт | 40 |  |
| 9 | Двери: |  |  |  |  |  |  |
|  | -входные | -наруж. -металлические с установленным домофоном -5 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | -внутр. - нет - 5 шт деревянных 2-х польные, обиты ДВП со стеклом и |  |  | шт | 5 |  |
|  |  | нет - две!.рных коробок | - | - | - | - |  |
|  | -подвал | - металлические, закрыты на замки -2 шт | - | - |  |  |  |
|  | -чердак | - металлические решетки закрыты на замки -5 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | - металлические лазы на чердак и кровлю закрыты на замки - по 5 ШТ |  |  |  |  |  |
|  | -в/узел | -ввод (ХВС) №1- в открытом подвальн. помещении, между 1 и2 | - | - | - | - |  |
|  |  | парадной, дверей нет |  |  |  |  |  |
|  | -т/центр - 2 шт | -вТЦ1,ТЦ2 деревянная, обитая жестью, нетзамка | шт | 2 | - | - |  |
|  | -мусорокамеры | -двери деревянные 2-х полиьые, обиты ДВП , отсутствуют шпингалеты, |  |  |  |  |  |
|  |  | требуют ремонт - 3 шт | шт | 3 | - | - |  |
|  |  | -двери металлические - 2шт в удовлетворительном состоянии | - | - |  | * |  |
| 10 | Косметичекский | на л/кл 1 - 5, износ > 40% требуют ремонт | - | - | шт | 5 |  |
|  | пемонт на л/кл |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Системы | Вход в подвал направо между 2 и 3 парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженеоного | Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение нет, подведена времянка (оголен провод) |  |  |  |  |  |
|  | отопления: | треб.востановления -кабель | - | - | м | 25 | кабель ВВП |
|  | -т/п № 1 | -светильники | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  |  | Теплочентр в плохом состоянии , сыро, (в подвале вода), захламлен |  |  |  |  |  |
|  | -запорная арматура |  |  |  |  |  | работоспособ i (осп |
|  | № 1 d= 80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течь имеется | шт | 1 | - | - | j/армятуры |
|  | № 2 а=80мм | вентиль чугунный,фланцевый, течи нет | - | - | - | - | определить в процессе |
|  | № 3 а=80мм | вентиль чугунный,фланцевый, течь имеется | шт | 1 | - | - | эксплуатации |
|  | № 4 d=80MM | вентиль чугунный.фланцевый, течь иеется | шт | 1 | - | - |  |
|  | № 5 d=80MM | вентиль чугунный.фланцевый, течи нет |  |  |  |  |  |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан " молоток" Ǿ80 мм треб.настрОЙки | - |  | шт | 1 |  |
|  | -РТ | установлено, не работает | - | - | шт | 1 |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ǿ50 мм | - | - | 111Т | 1 |  |
|  | ГВС | Ǿ50 мм вентиль чугунный, фланцевый - 3 шт | - | - | - | - |  |

|  | - сопло .d= | -бирок нет, не опломбировано | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - трубопровод. | -Ǿ80 мм и Ǿ50 мм стальной теплоизолирован |  |  |  |  |  |
|  | -т/изоляция | -Ǿ80 мм , т/изоляция , требует восстановления -Ǿ50 мм, т/изоляция .требует восстановления не окрашена | м м м | 3 2 5 | - | - |  |
|  | -манометры -термометры -слив | -3-шт требуется.установить - нет требуется.установить Ǿ50 мм стальной раковины нет - в канализацию | _ | - | шт шт | 2 5 |  |
|  | Системы инженерного оборудования отопления: -т/п № 2 -запорная арматура | Вход в подвал направо между 4 и 5 парадной Схема есть, бирок нет Эл. освещение есть, выполнено по времянке, требует .восстановления с заменой эл.проводов и светильников ПСХ Теплоцентр в плохом состоянии , сыро, (в подвале вода), захламлен | - | - | м шт | 25 2 | кабель ВВГ 3x1,5 |
|  | № 1 d= 80мм № 2 d=80MM № 3 d=80MM № 4 d=80MM № 5 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течь имеется вентиль чугунный, фланцевый, течь имеется вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | шт шт | 1 1 | t t I I I | - | работоспособность з/арматуры определить в процессе эксплуатации |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан "молоток"08О мм | - | - | шт | 1 |  |
|  | -РТ | установлено, не работает | - | - | шт | 1 |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ǿ50 мм течь имеется | - | - | шт | 1 |  |
|  | ГВС | Ǿ50 мм вентиль чугунный, фланцевый - 3 шт ( I щт-течь имеется) | шт | 1 | - | - |  |
|  | - сопло.d= | -бирок нет , не опломбировано | - | - | - | - |  |
|  | - трубопровод. | -Ǿ80 мм и Ǿ50 мм стальной теплоизолирован | - | - | - | - |  |
|  | -т/изоляция -манометры -термометры -слив | -Ǿ80 мм , т/изоляция .требует восстановления -Ǿ50 мм, т/изоляция .требует восстановления не окрашена -1 шт требуется.установить -нет требуется .установить Ǿ50 мм стальной в раковину и - в канализацию | м м м2 шт шт м- | 3 2 5 4 5 4 | - | - |  |

|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Нижний розлив ц/о | от-Ǿ80 мм до Ǿ25 мм стальной трубопровод без т/изоляции (по проекту) коррозия > 65% чугунные, фланцевые, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 16 шт краны бронзовые пробочные .спускников нет, пробки -Ǿ15 мм -нет- | - | - | м шт шт | 64 64 64 |  |
|  | -d тpy6 Задвижкиd= 80мм d= 50мм d=40мм -запорная арматура d=20MM , 15 мм кол-во - 64 шт -т/изоляция |  |  |  |  |  |  |
| «атсеч | Верхний розлив ц/о | - от-Ǿ80 мм и Ǿ25 мм стальной трубопровод теплоизолирован коррозия > 65% вентиль чугунный.фланцевый, течи нет - 6 шт вентиль чугунный.фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный,муфтовый, течи нет - 16 шт -краны бронзовые .спускников нет, пробки -Ǿ15 мм В плохом состоянии, износ > 65%, требуется замена | - | - | м шт шт м м | 380 64 64 380 |  |
|  | -d трубопр -задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20MM , 15 мм кол-во - 64 шт –т/изоляция |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС d трубопр м 98 -т/изоляция -запорная арматура d=25MM кол-во - 40 шт | -Ǿ50 мм и Ǿ40 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %, ,течи нет т/изоляция нарушена, требуется замена вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ǿ15 мм нет, требуется восстановление | - |  | м м шт шт | 98 80 40 40 |  |
|  | ХВС 1 ввод d трубопр -задвижка d= 100мм -обратный клапан -запорная арматура d=32MM кол-во - 40 шт -в/узел | -Ǿ100, Ǿ76, Ǿ50, Ǿ32 мм стальной оцинкованный трубопровод, коррозия >75 %, ,течи нет чугунная "Лудло" -2 шт - на ввод (ХВС) №1,-течи нет, требуется ремонт -Ǿ100 мм-1 шт вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -015 мм нет , требуется восстановление -ввод (ХВС) №1- Ǿ100 мм, счетчик , Ǿ50 установлен на этой же линии | шт | 2 | м шт шт | 160 40 40 |  |

|  |  |  | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Систама АППЗ | нет |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: подвал |  |  |  |  |  |  |
|  | -состояние | в плохом состоянии в подвальном помешении парадных 2,4 | - |  |  |  |  |
|  | трубопровода | - Ǿ100 мм , требуется замена | - | - | м | 72 |  |
|  |  | Ǿ150 мм , требуется замена | - | - | м | 16 |  |
|  |  | стояки - Ǿ100 мм , имеют продольные трещины, свищи, нет чеканки | - | - | м | 48 |  |
|  |  | отсутствует ревизия | - | - | шт | 12 |  |
|  | -материал | переходные муфты | - | - | шт | 14 |  |
|  |  | чугун |  |  |  |  |  |
| 12 | Газоснабжение | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение | - электроплиты - 209 шт в квартирах |  |  | - |  |  |
|  | ГРЩ | -учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) - нет. на (лестн освещ ; |  |  |  |  |  |
|  | Состояние | освещ. дворов; лифт.) | - | - | - | - |  |
|  | оборудования: | ГРЩ №1 на 1-м этаже парадной 3, освещение есть |  |  |  |  |  |
|  | -автоматы | Помещения захламлены, отсутствуют схемы эл.снабжен, нет бирок и |  |  |  |  |  |
|  | защиты | эксплуатационных надписей |  |  |  |  |  |
|  |  | •на вводах - имеется рубильник ВС-630А , предохранители ГШ-400А. | - | - | - | - |  |
|  |  | на распред пунктах (секциях): - в удовлет состоянии |  |  |  |  |  |
|  |  | квартирные 400А, ( плавкие вставки ПН-400А, ) | - | - | - | - |  |
|  |  | лифт автоматы 100А | - | - | - | - |  |
|  |  | лестн освещ автоматы 100 А | - | - | - | - |  |
|  |  | освещ. дворов -автоматы 100А | - | - | - | - |  |
|  | -фотореле | -установлены, требуют регулировки | - | - | шт | 1 |  |
|  |  | придомовое освешение: |  |  |  |  |  |
|  |  | -арматура светильников РКУ - 8 шт в удовлетв состоянии, есть выключ | - | - | - | - |  |
|  |  | лампы ДРЛ 250 - имеются |  |  |  |  |  |
|  |  | (кабель) - АППВ 3x2,5 х4 - в удовлетв состоянии | - | - | - | - |  |
|  |  | -арматура светильников ПСХ -5 шт - в удовлетв состоянии |  |  |  |  |  |
|  |  | лампы ЛН - 2 шт имеются |  |  | шт | 3 |  |
|  |  | -магистрали эл.сети (кабель) - ПВ (1x50) х4 - новые | - | - | - | - |  |
|  |  | -ПВ (1x35) х4 - новые | - | - | - | - |  |
|  |  | (кабель лифты) - ПВ (1x10) х4 - новые | - | - | - | - |  |
|  |  | -стояки (кабель квартирные)-ПВ (1x35) х4 - новые | - | - | - | - |  |
|  |  | (кабель лифты) - АЛ В (1x10) х4 - новые | - | - | - | - |  |
|  | -состояние ЩС | -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счетч) - 60 шт, | - | - | шт | 60 |  |
|  |  | требуют очистки от пыли и грязи |  |  |  |  |  |
|  |  | -пакетные выключаптели ПВ-2 40А. > 20% требует замены и ремонта | - | - | шт | 20 |  |
|  |  | -автоматы АЕ 25 А, 16А > 20% требует замены и ремонта | - | - | шт | 60 |  |
|  |  | -провод внутр. разводки от стояков в ЩС |  |  |  |  |  |
|  |  | ПВ (1x4) - новые | - | - | - | - |  |
|  |  | -ответвитель -новые |  |  | - | - |  |
|  | Л/Ю1С1'КН | -автоматы 125а, 100А на стояках (в ЩС на I этаже) - 5шт новые | - | - | - | - |  |

|  | лн лдс подвал: -освет.оборудование -электропров, ' -чердак: -освет. оборудование -электропров. | освещение на л/кл ЛН и ЛДС требует замены и ремонта, - арматура светильников ПСХ -2 шт/этаж -требует восстановления - арматура свет-ков ЛБ-40 -1 шт/этаж-требует восстановления провод внутр. разводки от ЩС к светильникам АППВ (3x2,5) -4м/этаж-> 20% требует замены распределительные коробки - арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В - в удовлетв состоянии провод АПВ (2x2.5), местами АПВ (1х2.5)х2 в удовлетв состоянии нет по проекту | ■ i i i i i | ■ i i i i i | шт шт м шт | 3 16 40 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Лифты | •5шт удовлетворительно | - | - | - | - |  |
| 15 | Мусооокамеры Кол-во J> -состояние шибера -состояние помещения | -5шт -5шт удовлетворительно -5шт требует ремонта | шт мест | 5 5 | - | - |  |
| 16 | Отмостка | железобетонная плитка нарушена, провалы, требуется замена | - | - | м | 420 |  |
| 17 | ПЗУ | домофоны - 5- шт |  |  |  |  |  |
| 18 | Код. Замки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 | Газоходы | нет |  |  |  |  |  |
| 20 | Связь и сигнализация | нет |  |  |  |  |  |

Подвальные и чердачные помещения захламлены бытовым и крупногабаритным мусором . На межэтежных площадках в проемах мест приема бытового мусора самовольно установлены металлические двери проживающим населением , которые таюке захламлены бытовым и крупногабаритным мусором .

АКТ

( на 7-ти страницах ) освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девяткино д.39

1.Общие сведения по зданию и придомоволй территории

Год постройки       1990	_, серия дома

_, этажность _10_ количество подъездов _5

Наличие подвала (техподполья ) технический подвал . материал стен блочный .     материал перекрытий       железобетон
Конструкция и материал кровли	сборная ,     рубероид ,	площадь дома ( кв. м )	16518

Площадь придомовой территории

кв.м

2.Результат осмотра

| № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | удовлетворительно | - | - | - |  |  |
| 2 | Стены | крупно - панельные блоки - удовлетворительно | - | - | - | - |  |
| 3 | Межпанельные | нарушена герметичность стыков, наблюдаются незнч. трещингы 0,5-1мм | - | - | п/м | 900 | гермет. стыков |
|  | стыкит |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фасад: балконы эркеры лоджии карнизы ВОДООТВОДЯЩ. устройства | Удовлетворительно нет нет нет внутр. водосток (ливневка) -на стояках, через л/кл трубы ПВХ (полихлорвенил) Ǿ100 мм , имеются точечные диффекты (прожжения) > 40 % треб, ремонта и ограждения из металла (сталь 2 мм) стояка на л/Кл - в подвале Ǿ100 мм , коррозия > 50 % треб, ремонта -треб, зачеканка звеньев на чердаке | шт | 12 | м м2 | 220 160 80 |  |
| 5 | Кровля S=1492 МЙ –материал -вент, каналы - мет. парапет -водост. трубы | рубероид, местами трещины и вздутие удовлетворительно железобетонный , отсутствует метал, покрытие требует восстановление кровельным железом нет j | м | 70 | м2 | 800 |  |
| 6 | Перекрытия | железобетонные - удовлетворительно | - | - | - | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур . - цементные , требуется ремонт - л/кл. - цементные , требуется ремонт | мест мест | 4 52 | _ | - |  |

| 8 | Окна -остекление на: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - л/клетках | в одно стекло > 60 % , по проекту - двойное | м2 | 60 | - | - |  |
|  |  | частично > 30 % , отсутствуют ручки | шт | 30 | - | - |  |
|  | -подвал | частично > 90 % , отсутствует остекление | - | - | шт | 38 |  |
|  | -чердак | частично > 90 % , отсутствует остекление | - | - | шт | 40 |  |
| 9 | Двери: |  |  |  |  |  |  |
|  | -входные | -наруж. - металлические с установленным домофоном - 4 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | - деревянная (почта) -1шт |  |  | шт | 5 |  |
|  |  | -внутр. - 3 шт деревянных 2-х польные, обиты ДВП стекол нет | - | - | - | - |  |
|  |  | - 1 шт нет - деревянных | - | - |  |  |  |
|  |  | - 1 шт - сломаны (одна створка) | - | - | - | - |  |
|  | -подвал | - металлические, закрыты на замки -2 шт | - | - | - | - |  |
|  | -чердак | - металлические решетки закрыты на замки -5 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | - металлические лазы на чердак и кровлю закрыты на замки - по 5 шт | - | - | - | - |  |
|  | -в/узел | -ввод (ХВС) №1- в открытом подвальн. помещении, между 2 иЗ парадной, | - | - | - | - |  |
|  |  | дверей нет | - | - | - | - |  |
|  | -т/центр - 2 шт | -в ТЦ 1, ТЦ2 деревянная, обитая жестью, нет замка | шт | 2 | - | - |  |
|  | -мусорокамеры | -двери деревянные 2-х полньые, обиты ДВП , отсутствуют шпингалеты, |  |  |  |  |  |
|  |  | требуют ремонт - 5 шт (закрыты на замки) | шт | 5 | - | - |  |
| 10 | Косметичекский | на л/кл 1 - 5, износ > 40% требуют ремонт | - | - | шт | 5 |  |
|  | ремонт на л/кл |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Системы | Вход в подвал направо между 2 и 3 парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение нет, подведена времянка (оголен провод) |  |  |  |  |  |
|  | отопления: | треб.востановления -кабель | - | - | м | 25 | кабель ВВГ |
|  | -т/п № 1 | -светильники | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  |  | Теплоцентр в плохом состоянии,сыро,(бегают крысы, блохи, вода), заштилей |  |  |  |  |  |
|  | -запорная арматура | требуется побелка |  |  |  |  | работоспособность |
|  | № 1 d= 80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | з/арматуры |
|  | № 2 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | определить в процессе |
|  | № 3 (1=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течь имеется | шт | 1 | - | - | эксплуатации |
|  | № 4 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течь иеется | шт | 1 | - | - |  |
|  | № 5 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан " молоток" Ǿ80 мщ треб, настройки | - | - | шт | 1 |  |
|  | -РТ | установлено, не работает | - | - | шт | 1 |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ǿ50 мм | - | - | шт | 1 |  |
|  | ГВС | Ǿ50 мм вентиль чугунный, фланцевый - 3 шт | - | - | - | - |  |

|  | - сопло .d= | -бирок нет , не опломбировано | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - трубопровод. | -Ǿ80 мм и Ǿ50 мм стальной теплоизолирован | - | - | - | - |  |
|  | -т/изоляция -манометры -термометры | -Ǿ80 мм , т/изоляция , требует восстановления -Ǿ50 мм, т/изоляция ,требует восстановления не окрашена -3-шт, требуется, установить -3 шт, требуется установить | м м м | 3 2 5 | шт шт | 2 2 |  |
|  | -слив | Ǿ50 мм стальной трубопровод , раковины нет-в канализацию | - | - | -■ | - |  |
|  | Системы | Вход в подвал направо между 3 и 4 парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного оборудования отопления: -т/п № 2 -запорная арматура | Схема есть, бирок нет Эл. освещение есть, выполнено по времянке, требует .восстановления с заменой эл.проводов и светильников ПСХ Теплоцентр в плохом состоянии,сыро,(бегают крысы, блохи, вода), захламлен требуется побелка | - | - | м шт | 25 2 | кабель ВВГ 3x1,5 |
|  | № 1 d= 80мм № 2 d=80MM № 3 d=80MM № 4 d=80MM № 5 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течь имеется вентиль чугунный, фланцевый, течь имеетсит вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | шт шт | 1 1 | 1 1 1 1 1 | I I I I I | работоспособность з/арматуры определить в процессе эксплуатации |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан "молоток"Ǿ8О мм требует регулировки | - | - | шт | 1 |  |
|  | -РТ | нет | - | - | шт | 1 |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ǿ050 мм течь имеется | - | - | шт | 1 |  |
|  | ГВС | Ǿ50 мм вентиль чугунный, фланцевый - 3 шт ( 1 шт - течь имеется) | щт | 1 | - | - |  |
|  | - сопло .d= | -бирок нет , не опломбировано | - | - | - | - |  |
|  | - трубопровод. | -Ǿ80 мм и Ǿ50 мм стальной теплоизолирован | - | - | - | - |  |
|  | -т/изоляция -манометры -термометры -слив | -Ǿ80 мм , т/изоляция ,требует восстановления -Ǿ50 мм, т/изоляция ,требует восстановления не окрашена -1 шт требуется, установить -нет требуется.установить Ǿ50 мм стальной - в канализацию | М м м2 м | 3 3 6 4 | шт шт | 4 5 |  |

|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Нижний розлив ц/о -d тpy6 задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20MM, 15 мм кол-во - 64 шт -т/изоляция | от-Ǿ80 мм до Ǿ25 мм стальной трубопровод без т/изоляции (по проекту) коррозия > 65% чугунные, фланцевые, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 16 шт краны бронзовые пробочные ,спускников нет, пробки -Ǿ15 мм -нет- | - | - | м шт шт | 360 64 64 |  |
| отсеч | Верхний розлив ц/о | -от-Ǿ80 мм и Ǿ25 мм стальной трубопровод теплоизолирован коррозия > 65% вентиль чугунный,фланцевый, течи нет - 6 шт вентиль чугунный,фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный,муфтовый, течи нет - 16 шт -краны бронзовые ,сггускников нет, пробки -Ǿ15 мм В плохом состоянии, износ > 75%, требуется замена | - | - | м- шт шт м | 360 64 64 340 |  |
|  | -d трубопр -задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20MM , 15 мм кол-во - 64 шт -т/изоляция |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС d трубопр м 100 -т/изоляция -запорная арматур! d=25MM кол-во - 40 шт | -Ǿ50 мм и Ǿ40 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %, ,течи нет т/изоляция нарушена, требуется замена вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ǿ15 мм нет , требуется восстановление | - | - | м м шт шт | 100 80 40 40 |  |
|  | ХВС 1 ввод d трубопр -задвижка d= 100мм -обратный клапан -запорная арматура d=32MM кол-во - 40 шт -в/узел | -Ǿ100, Ǿ76, Ǿ50, Ǿ32 мм стальной оцинкованный трубопровод, коррозия >75 %, ,течи нет чугунная "Лудло" -2 шт - на ввод (ХВС) №1,-течи нет, требуется ремонт -Ǿ100 мм-1 шт вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ǿ15 мм нет, требуется восстановление -ввод (ХВС) №1-Ǿ100 мм, счетчик , Ǿ50 установлен на этой же линии | шт | 2 | м шт шт | 160 40 40 |  |

|  |  |  | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Систама АППЗ | нет |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: подвал |  |  |  |  |  |  |
|  | -состояние | в плохом состоянии в подвальном помешении парадных 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |  |
|  | трубопровода | -Ǿ100 мм , требуется замена | - | - | м | 120 |  |
|  |  | Ǿ150 мм , требуется замена | - | - | м | 32 |  |
|  |  | стояки -Ǿ100 мм, имеют продольные трещины, свищи, нет чеканки. | - | - | м | 96 |  |
|  |  | отсутствует ревизия | - | - | шт | 24 |  |
|  | -материал | переходные муфты | - | - | шт | 28 |  |
|  |  | чугун |  |  |  |  |  |
| 12 | Газоснабжение | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение | - электроплиты - 195 шт в квартирах |  |  | _ |  |  |
|  | ГРЩ | -учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) - нет. |  |  |  |  |  |
|  | Состояние | - на (лестн освещ; освещ. дворов; лифт.) - в плохом состоянии | - | - | - | - |  |
|  | оборудования: | ГРЩ №1 на 1-м этаже парадной 3, освещение есть |  |  |  |  |  |
|  | -автоматы | Помещения захламлены, отсутствуют схемы эл.снабжен, нет бирок и |  |  |  |  |  |
|  | защиты | эксплуатационных надписей |  |  |  |  |  |
|  |  | -на вводах - имеется рубильник ВС-630А. предохранители ПН-400А. | - | - | - | - |  |
|  |  | на распред пунктах (секциях): - в удов лет состоянии |  |  |  |  |  |
|  |  | квартирные 400А, (плавкие вставки ПН-400А, ) | - | - | - | - |  |
|  |  | лифт автоматы 100А | - | - | - | - |  |
|  |  | лестн освещ автоматы 100А | - | - | - | - |  |
|  |  | освещ. дворов -автоматы 100А | - | - | - | - |  |
|  | -фотореле | установлены, требуют регулировки | - | - | шт | 1 |  |
|  |  | придомовое освешение: |  |  |  |  |  |
|  |  | -арматура светильников РКУ - 9 шт требует замены, (есть выключ) | - | - | шт | 9 |  |
|  |  | лампы ДРЛ 250 - 2шт -имеются |  |  | шт | 7 |  |
|  |  | (кабель) - АППВ 3x2,5 х4 - в удовлетв состоянии | - | - | м | 120 |  |
|  |  | -арматура светильников ПСХ -5 шт - в удовлетв состоянии |  |  |  |  |  |
|  |  | лампы ЛН - 1 шт имеются |  |  |  |  |  |
|  |  | -магистрали эл.сети (кабель) - АПВ (1x70) х4 - > 90% требует замены | - | - | м | 460 |  |
|  |  | -АПВ (1x50) х4 - > 90% требует замены | - | - | м | 210 |  |
|  |  | (кабель лифты) - АПВ (1x10) х4 - > 90% требует замены | - | - | м | 670 |  |
|  |  | - стояки (кабель квартирные) - АПВ (1x35) х4 - > 90% требует замены | - | - | м | 670 |  |
|  |  | (кабель лифты) - АПВ (1x10) х4 - > 30% требует замены | - | - | м | 180 |  |
|  | -состояние ЩС | -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счстч) - 50 шт, |  |  | шт | 60 |  |
|  |  | требуют очистки от пыли и грязи |  |  |  |  |  |
|  |  | -пакетные выключаптели ПВ-2 40А, > 80% требует замены и ремонта | - | - | шт | 48 |  |
|  |  | -автоматы АЕ 25А, 16А > 80% требует замены и ремонта | - | - | шт | 96 |  |
|  |  | -провод внутр. разводки от стояков в ЩС |  |  |  |  |  |
|  |  | АПВ (1x4) - > 20% требует замены | - | - | м | 120 |  |
|  |  | -ответвители | - |  | шт | 140 |  |

|  | л/клсткн ЛН лдс подвал: -освст.оборудоввляе -электропров . -чердак: •ос вс т. оборудование -элекгропров. | -автоматы 125А на стояках (в ЩС на 1 этаже) -1 шт, требуется установить освещение на л/кл ЛН н ЛДС требует замены и ремонта. - арматура светильников ПСХ -2 шт/зтаж -требует восстановления - арматура свет-ков ЛБ-40 -1 шт/этаж -требует восстановления провод внутр. разводки от ЩС к светильникам АППВ (.1x2,5) - 4м/этаж -> 60% требует замены распределительные коробки -освещение выполнено по времянки требует восстановления с заменой эл.проводов и светильников ПСХ - арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В -провод АПВ (2x2.5), или АПВ(1х2.5)х2 нет по проекту- | ■ I ■ j i | < i it it | шт шт шт м тш- шт м | 4 220 30 120 20 10 200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ЛиЛты | - 5 шт удовлетворительно |  |  |  |  |  |
| \i | Мусооокамеоы Кол-во_5 -состояние шибера -состояние помещения | -5шт -5шт удовлетворительно -5шт требует ремонта | шт мест | 5 5 | - | - |  |
| ч | Отмостка | железобетонная плитка нарушена, большие провалы, требуется замена | - | - | м | 480 |  |
| 17 | ПЗУ | домофоны - 5- шт |  |  |  |  |  |
| 18 | Код.Замки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 | Газоходы | нет |  |  |  |  |  |
| 20 | Связь и сигнализация | нет |  |  |  |  |  |

Подштьные и чердачные помещения захламлены бытовым и крупногабаритным мусором . На межэтежных площадках в проемах мест приема бытового мусора самовольно установлены металлические двери проживающим населением , которые также захламлены бытовым и крупногабаритным мусором .

АКТ

( на 7-ти страницах) освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девяткино д 49

1.Общие сведения по зданию и придомоволй территории

Год постройки	1990 -	, серия дома

_, этажность _9_ ..количество подъездов _4

Наличие подвала (техподполья ) технический подвал . материал стен блочный ,     материал перекрытий       железобетон
Конструкция и материал кровли	   сборная,     рубероид.	площадь дома ( кв. м )	16815

Площадь придомовой территории

кв.м

2.Результат осмотра

| № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | в удовлетворительном состоянии | - | - | - |  |  |
| 2 | Стены | крупно - панельные блоки (оштукатурены шубой) - в хорошем сост оянии | - | - | - | - |  |
| 3 | Межпанельные стыкит | в удовлетворительном состоянии , имеются трещены | - | - | м | 300 |  |
| 4 | Фасад: балконы эркеры лоджии карнизы водоотводящ. устройства | в удовлетворительном состоянии нет нет нет внутр. водосток (ливневка) -на стояках трубы чугунныеǾ1ОО мм , проходят через л/кд (в нишах) -в удовлетворительном состоянии - в подвале Ǿ100 мм , коррозия > 60 % треб, ремонта | - | Ill I I I I | м | 140 |  |
| 5 | Кровля S=l 192 м2 –материал -вент, каналы - мет. парапе -водост. трубы | рубероид, местами трещины и вздутие, покрыт щебнем мелкой фракции удовлетворительно железобетонный , отсутствует метал ,покрытие требует восстановление кровельным железом нет | м | 60 | м2 | 600 |  |
| 6 | Перекрытия | железобетонные - в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур - плитка ПХВ -в удовлетворительном состоянии л/кл. - мраморная плитка , в хорошем состоянии на лесн. маршах -набивка с кгшибровочной резины, в хор. состоянии | - |  | - | - |  |

|  | Окна -остекление на: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - л/клетках | -имеется — в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
|  | -подвал | частично > 80 %, отсутствует остекление | - | - | шт | 16 |  |
|  | -чердак | частично > 20 %, отсутствует остекление | - | - | шт | 4 |  |
|  | -входные | -наруж. - металлические с установленным домофоном - 4 шт |  |  | . | . |  |
|  |  | -внутр. - 3 шт деревянных 2-х польные, обиты ДВП, - треб.ремонта | - | - | шт | 3 |  |
|  |  | - 1 шт нет (в 3 парадной) - требуют восстановления | - | - | шт | 1 |  |
|  | -подвал | - металлические, закрыты на замки -2 шт | - | - | - | - |  |
|  | -чердак | - металлические решетки закрыты на замки -4 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | - металлические лазы на чердак и кровлю закрыты на замки - по 4 шт | - | - | - | - |  |
|  | -в/узел | -ввод (ХВС) №1- в открытом подвальн. помещении, между 1 и2 парадной, |  |  |  |  |  |
|  |  | дверей нет | - | - | - | - |  |
|  | -т/центр - 2 пгг | -в ТЦ 1, ТЦ2 деревянная, обитая жестью, нет замка | - | - | шт | 2 |  |
|  | -мусорокамеры | 4 шт - двери - металлические, закрыты на замки | - | - | _ | - |  |
|  | Косметичекский |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт на л/кл | не требуется на л/кл в 1 парадн, остальные 2,3,4 парадные-треб.ремонт | - | - | шт | 3 |  |
| 11 | Системы | Вход в подвал направо между 1 и 2 парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть, подведена времянка (оголен провод) |  |  |  |  |  |
|  | отопления: | треб.востановления -кабель | - | - | м | 25 | кабель ВВГ |
|  | -т/ц № 1 | -светильники | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  |  | Теплоцентр в плохом состоянии, сыро, (в подвале вода, кркдо), |  |  |  |  |  |
|  |  | захламлен, требует побелки |  |  |  |  | работоспособност |
|  | -запорная арматура |  | - | - | - | - | з/арматуры ЛТТТ\РТТ£*ТТТЛТ[- п |
|  | № 1 d= 80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | инрсдсли1Ьв процессе |
|  | № 2 с1=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | шт | 1 | эксплуатации |
|  | № 3 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течь имеется | - | - | шт | 1 |  |
|  | № 4 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течь имеется | - | - | - | - |  |
|  | № 5 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | шт | 1 |  |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан" молоток" Ǿ80 мм (груза нет) |  |  |  |  |  |
|  |  | треб, настройки | - | - | шт | 1 |  |
|  | -РТ | установлено, не работает |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | шт | 1 |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ǿ50 мм |  |  |  |  |  |
|  | ГВС | Ǿ50 мм вентиль чугунный, фланцевый - 4 шт |  |  |  |  |  |
|  | - сопло .d= | -бирок нет , не опломбировано |  |  |  |  |  |

|  | - трубопровод. | -Ǿ80 мм и Ǿ.50 мм стальной теплоизолирован | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -т/изоляция | -Ǿ80 мм , т/изоляция , требует восстановления | м | 3 | - | - |  |
|  |  | -Ǿ50 мм, т/изоляция .требует восстановления | м | 3 | - | - |  |
|  | г | не окрашена | м | б | - | - |  |
|  | -манометры | - нет, требуется восстановить | - | - | шт | 5 |  |
|  | •термометры | - нет, требуется восстановить | - | - | шт | 5 |  |
|  | -СЛИВ | 050 мм стальной трубопровод за стенку - в канализацию, треб, замены | м | 4 | - | - |  |
|  | Системы | Вход 8 подвал направо между 3 и 4 парадной |  |  |  |  |  |
|  | и н жене d но го | Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть, выполнено по времянке, требует .восстановления с | - | - | м | 25 | кабель ВВГ |
|  | отопления: | заменой эл.проводов и светильников ПСХ | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  | -т/цЛ 2 | Теплоцснтр в плохом состоянии, сыро, (в подвале вода, крысы), |  |  |  |  |  |
|  | -запорная арматура | захламлен, требует побелки |  |  |  |  |  |
|  | № 1 d= 80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | ■ | - | - |  |
|  | № 2 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | работос пособноСть |
|  | № 3 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течь имеется | - | - | ШТ | 1 | з/арматуры |
|  | № 4 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течь имеется | - | - | ШТ | I | определить в процессе |
|  | № 5 а=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет |  | - | - | - | эксплуатации |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан "молоток"Ǿ8О мм (веситрадиатор) | - | - | шт | ] |  |
|  |  | требует регулировки |  |  |  |  |  |
|  | -РТ | - установлено , не работает | - | - | шт | 1 |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ǿ50 мм течи нет | - | - | - | - |  |
|  | ГВС | Ǿ50 мм вентиль чугунный, фланцевый -4шт(иа I шт-течьимеется) | - | - | шт | 1 |  |
|  | - сопло .d= | -бирок ист, не опломбировано | - | - | - | - |  |
|  | - трубопровод. | -Ǿ80 мм и Ǿ50 мм стальной теплоизолирован | - | - | - | - |  |
|  | -т/изоляция | -Ǿ80 мм , т/изоляция .требует восстановления | м | 3 | - | - |  |
|  |  | -Ǿ50 мм, т/изоляция .требует восстановления | м | 3 £ |  |  |  |
|  |  | не окрашена | м2 | 6 |  |  |  |
|  | -манометры | - нет , требуется, установить | - | - | шт | 5 |  |
|  | -термометры -слив | -пет. Требуется .установить Ǿ50 мм стальной трубопровод застенку- в канализацию, треб, замены | м | 4 | шт | 5 |  |
|  | Бойлерная | нет Н(мтроекту |  |  |  |  |  |

|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижний розлив ц/о прямой трубопров -d труб -задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20MM, 15 мм кол-во - 48 шт -т/изоляция | от-Ǿ80 мм до Ǿ25 мм стальной трубопровод, т/изоляция нарушена коррозия >65% чугунные, фланцевые, течи нет - 4 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -8 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет -12 шт краны бронзовые пробочные ,спускников нет, пробки -015 мм -в плохом состоянии, износ > 75%, требуется замена | - | 1 1 1 1 , , , | м шт шт | 280 48 48 280 |  |
| отееч | Нижний розлив ц/о обратный рубопров -d трубопр -задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20MM, 15 мм кол-во - 48 шт -т/изоляция | -от-Ǿ80 мм и Ǿ25 мм стальной трубопровод т/изоляция нарушена коррозия > 65% чугунные, фланцевые, течи нет - 4 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 16 шт -краны бронзовые ,спускников нет, пробки -Ǿ15 мм -в плохом состоянии, износ > 75%, требуется замена - на - л/клетках (9-й этаж) расположены расшерительные бачки -4 Шт | ■ i i i ■■ i | - | м шт шт м | 280 48 48 280 |  |
|  | ГВС d Tpj6onp м 120 -т/изоляция -запорная арматура d=25MM кол-во - 32 шт | -Ǿ50 мм и Ǿ40 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %, течи нет т/изоляция нарушена, требуется замена вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -015 мм нет, требуется восстановление | - | II 1 1 | м м шт шт | 120 80 32 32 |  |
|  | ХВС 1 ввод; d трубопр -задвижка d= 100мм -обратный клапан -запорная арматура d=32MM | -Ǿ100, Ǿ76, Ǿ50, Ǿ032 мм стальной оцинкованный трубопровод, коррозия >75 %, ,течи нет чугунная "Лудло" -2 шт -наввод (ХВС) №1, -течи нет, требуется ремонт Ǿ-0100 мм -1 шт вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ǿ15 мм нет, требуется восстановление | шт | 2 | м шт шт | 240 32 32 |  |

|  | кол-во - 32 шт |  | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -в/узел | -ввод (ХВС) №1-Ǿ100 мм, счетчика нет | - | - | - | - |  |
|  | Систама АППЗ | нет |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: подвал |  |  |  |  |  |  |
|  | -состояние | в плохом состоянии в подвальном помещении парадных с 1-4 | - |  |  |  |  |
|  | трубопровода , | -Ǿ100 мм, требуется замена | - | - | м | 82 |  |
|  |  | Ǿ150 мм , требуется замена | - | - | м | 40 |  |
|  |  | стояки -Ǿ100 мм, имеют продольные трещины, свищи, нет чеками, | - | - | м | 92 |  |
|  |  | отсутствует ревизия | - | - | шт | 14 |  |
|  |  | переходные муфты | - | - | шт | 18 |  |
|  | -материал | чугун |  |  |  |  |  |
| 12 | Газоснабжение | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение | - электроплиты - 143 шт в квартирах |  | - | - |  |  |
|  | ГРЩ | -учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) - нет. |  |  |  |  |  |
|  | Состояние |  |  | - | - | - |  |
|  | оборудования: | ГРЩ №1 на 1-м этаже парадной 3, освещение есть |  |  |  |  |  |
|  | -автоматы | Помещения захламлены, отсутствуют схемы элхнабжен, нет бирок и |  |  |  |  |  |
|  | защиты | эксплуатационных надписей |  |  |  |  |  |
|  |  | -на вводах - имеется рубильник ВС-630А, предохранители ПН-400А. | - | - | - | - |  |
|  |  | на распред пунктах (секциях): - в удовлет состоянии |  |  |  |  |  |
|  |  | квартирные 400А, (плавкие вставки ПН-400А, ) | - | - | - | - |  |
|  |  | лифт автоматы 100А | - | - | - | - |  |
|  |  | лестн освещ автоматы 100А | - | - | - | - |  |
|  |  | освещ. дворов -автоматы 100А | - | - | - | - |  |
|  | -фотореле | - установлены, требуют регулировки | - | - | шт | 1 |  |
|  |  | придомовое освещение: |  |  |  |  |  |
|  |  | -арматура светильников РКУ - 6 шт в удовлетв состоянии, (есть выключ) | - | - | - | - |  |
|  |  | лампы ДРЛ 250 - 2 шт имеются , треб востановп |  |  | шт | 4 |  |
|  |  | (кабель) - АППВ 3x2,5 х4 - в удовлетв состоянии | - | - | - | - |  |
|  |  | -арматура светильников ПСХ -4 шт - в удовлетв состоянии |  |  |  |  |  |
|  |  | лампы ЛН - 2 шт имеются | - | - | шт | 2 |  |
|  |  | -магистрали эл.сети (кабель) - ПВВ (1x50) х4 - > 30% требует замены | - | - | м | 100 |  |
|  |  | -ПВВ (1x35) х4 - > 30% требует замены | - | - | м | 80 |  |
|  |  | (кабель лифты) -ПВВ (1x10) х4 -> 30% требует замены | - | - | м | 180 |  |
|  |  | - стояки (кабель квартирные) - ПВВ (1x25) х4 - > 30% требует замены | - | - | м | 180 |  |
|  |  | (кабель лифты) - ПВВ (1 х 10) х4 - > 30% требует замены | - | - | м | 60 |  |
|  | -состояние ЩС | -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счетч) - 36 шт, | _ | _ | шт | 36 |  |
|  |  | требуют очистки от пыли и грязи |  |  |  |  |  |
|  |  | -пакетные выключаптели ПВ-2 40 А, > 20% требует замены и ремонта | - | - | шт | 24 |  |
|  |  | -автоматы ИЭК 25A, J6A > 20% требует замены и ремонта | - | - | шт | 48 |  |
|  |  | -провод внутр. разводки от стояков в ЩС |  |  |  |  |  |
|  |  | ПВВ (1x4) -> 25% требует замены | - | - | м | 36 |  |

|  | л/клетки ЛН лдс подвал: -освет. Оборудование -электропров. -чердак : -освет.оборудование -электропров. | -ответвители -автоматы 100 А на стояках (в ЩС на 1 этаже) - нет , не требуется установить освещение на л/кл ЛН и ЛДС требует замены и ремонта, - арматура светильников ПСХ -2 шт/этаж -требует восстановления - арматура свет-ков ЛБ-40 -1 шт/этаж -требует восстановления провод внутр. разводки от ЩС к светильникам АППВ (3x2,5) - 4м/этаж-> 20% требует замены распределительные коробки - арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В - в удовлетв состоянии провод АПВ (2x2.5), местами АПВ (1х2.5)х2 в удовлетв состоянии нет по проекту | - | till till i | шт шт шт м шт шт м | 50 16 12 80 4 12 160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 15 | Лифты | - 4 шт в удовлетворительном состоянии, требуют ремонта | - | - | шт | 4 |  |
|  | Мусоюокамеры Колво_4 -состояние шибера -состояние помещения | -4шт -4шт удовлетворительно -4шт требует ремонта | шт мест | 4 4 | - | - |  |
| 16 | Отмостка | железобетонная плитка нарушена, баявшие провалы, с тадрдов дома нет, требуется востановлени е |  |  | м | 500 |  |
| 17 | ПЗУ | домофоны - 4- шт |  |  |  |  |  |
| 18 | Код.3амки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 | Газоходы | нет |  |  |  |  |  |
| 20 | Связь и сигнализация | нет |  |  |  |  |  |

Подвальные и чердачные помещения захламлены бытовым и крупногабаритным мусором . В подвальном помещении много паутины. На межэтежных площадках в проемах мест приема бытового мусора самовольно установлены металлические двери проживающим населением , которые также захламлены бытовым и крупногабаритным мусором . Подвальные помещения и придомовая территория заселены крысами.

АКТ

( на 7-ти страницах ) освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девяткино д 51

1.Общие сведения по зданию и придомоволй территории

Год постройки	1991	, серия дома	, этажность _9_ количество подъездов _4

Наличие подвала (техподполья ) технический подвал . материал стен блочный ,     материал перекрытий        железобетон
Конструкция и материал кровли         сборная .     рубероид ,	площадь дома ( кв. м )	     16566

Площадь придомовой территории

кв.м

2.Результат осмотра

| № п/п | Наименование Констру ктивных Элементов• | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
| 2 | Стены | крупно - панельные блоки ( оштукатурены шубой) - в хорошем сост оянии | - | - | - | - |  |
| 3 | Межпанельные стыкит | в удовлетворительном состоянии , имеются трещены | - | - | м | 300 |  |
| 4 | Фасад: балконы эркеры лоджии карнизы ВОДООТВОДЯЩ, устройства | в удовлетворительном состоянии нет нет нет внутр. водосток (ливневка) -на стояках трубы чугунныеØ100 мм , проходят через л/кл (в нишах) -в удовлетворительном состоянии - в подвале Ø100 мм, коррозия > 50 % треб, ремонта | - | 1 1 1 1 III | м | 120 |  |
| 5 | Кровля S= 1192 м2 -материал -вент, каналы - мет. парапет -водост. трубы | рубероид, местами трещины и вздутие, покрыт щебнем мелкой фракции удовлетворительно железобетонный , отсутствует метал, покрытие требует восстановление кровельным железом нет | м | 70 | м2 | 700 |  |
| 6 | Перекрытия | железобетонные - в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур - плиткл ПХВ -в удовлетворительном состоянии - л/кл. - мраморная плитка , в хорошем состоянии на лсстн. маршах - набивка с калибровочной резины, в хор. состоянии | - | - | - | - |  |

| g | Окна -остекление на: | -имеется ~ в удовлетворительном состоянии частично > 90 %, отсутствует остекление частично > 20 % , отсутствует остекление | - | - | шт шт | 20 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - л/клетках -подвал -чердак |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Двери: -входные -подвал -чердак -в/узел -т/центр -2 шт -мусорокамеры | -наруж. - металлические с установленным домофоном - 4 шт -внутр. - 3 шт деревянных 2-х польные, обиты ДВП , - треб.ремонта - 1 шт нет (во 2 парадной) - требую^ восстановления - металлические, закрыты на замки -2 шт - металлические решетки закрыты на замки -4 шт - металлические лазы на чердак и кровлю закрыты на замки - по 4 Шт -ввод (ХВС) №1- в открытом подвальн. помещении, между 2 иЗ парадной, дверей нет -в ТЦ 1, ТЦ2 деревянная, обитая жестью, нет замка 4 шт - двери - металлические, закрыты на замки | - | - | шт шт шт | 3 1 2 |  |
| 10 | Косметичекский ремонт на л/кл | требуется | - | - |  | Ч. |  |
| 11 | Системы инженерного оборудования отопления: -т/ц№ 1 -запорная арматура № 1 d= 80мм № 2 d=80MM № 3 d=80MM № 4 d=80MM № 5 d=80MM -регулятор подпара -РТ -обратный клапан ГВС - сопло .d= | Вход в подвал направо между 1 и 2 парадной Схема есть, бирок нет Эл. освещение есть, подведена времянка (оголен провод) треб.востановления -кабель -светильники Теплоцентр в плохом состоянии , сыро, (в подвале вода, крыеы), захламлен, требует побелки вентиль чугунный, фланцевый, течь имеется вентиль чугунный, фланцевый, течь имеется вентиль чугунный, фланцевый, течь имеется вентиль чугунный, фланцевый, течь имеется вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -предохранительный клапан " молоток" 080 мм треб. настройки установлено, не работает на ГВС Ø50 мм Ø50 мм вентиль чугунный, фланцевый - 4 шт -бирок нет , не опломбировано |  | ■ ' I t I 1 1 1 1 i II | м шт шт шт шт шт шт шт шт | 25 2 1 1 1 1 1 1 1 | кабель ВВГ 3x1,5 работоспособность з/арматуры определить в процессе эксплуатации |

|  | - трубопровод. | -Ǿ80 мм и Ǿ50 мм стальной теплоизолирован | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -т/изоляция | -Ǿ80 мм , т/изоляция , требует восстановления | м | 3 | - | - |  |
|  |  | -Ǿ50 мм, т/изоляция ,требует восстановления | м | 3 | - | - |  |
|  |  | не окрашена | м | 6 |  |  |  |
|  | -манометры | - нет, требуется восстановить | - | - | шт | 5 |  |
|  | -термометры | - нет, требуется восстановить | - | - | шт | 5 |  |
|  | -слив | Ǿ50 мм стальной трубопровод за стенку - в канализацию, треб, замены | м | 4 | - | - |  |
|  | Системы | Вход в подвал направо между 3 и 4 парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть, выполнено по времянке, требует .восстановления с | - | - | м | 25 | кабель ВВГ |
|  | отопления: | заменой эл.проводов и светильников ПСХ | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  | -т/^№ 2 | Теплоцентр в плохом состоянии , сыро, (в подвале вода, крысы), |  |  |  |  |  |
|  | -запорная арматура | захламлен, требует побелки |  |  |  |  |  |
|  | № 1 d= 80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | № 2 а=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | работоспособность |
|  | № 3 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течь имеется | - | - | шт | 1 | з/арматуры |
|  | № 4 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течь имеется | - | - | шт | 1 | определить в процессе |
|  | № 5 (J=80mm | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет |  | - | - | - | эксплуатации |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан "молоток"Ǿ8О мм требует регулировки | - | - | шт | 1 |  |
|  | -РТ | установлено, не работает | - | - | шт | 1 |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ǿ50 мм течи нет | - |  | - | - |  |
|  | ГВС | Ø50 мм вентиль чугунный, фланцевый - 4 шт (на 2 шт -течь имеется) | - |  | шт | 2 |  |
|  | - сопло .d= | -бирок нет, не опломбировано | - | - | - | - |  |
|  | - трубопровод. | -Ø80 мм и Ø50 мм стальной теплоизолирован | - | - | - | - |  |
|  | -т/изоляция | -Ø80 мм , т/изоляция дребует восстановления | м | 3 | - | - |  |
|  |  | -Ø50 мм, т/изоляция дребует восстановления | м | 3 |  |  |  |
|  |  | не окрашена | м2 | О |  |  |  |
|  | -манометры | -1 шт, требуется, установить | - | - | шт | 4 |  |
|  | -термометры | -нет, требуется .установить | - | А | шт | 5 |  |
|  | -слив | Ø50 мм стальной трубопровод за стенку - в канализацию, "треб, замены | м | Ц |  |  |  |
|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |

|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижний розлив ц/о прямой трубопров -d труб -задвижки d= 80мм d= 50мм d=40MM -запорная арматура d=20MM, 15 мм кол-во - 48 шт – т/изоляция | от-Ø80 мм до Ø25 мм стальной трубопровод, т/изоляция нарушена коррозия > 65% Чугунные, фланцевые, течи нет - 4 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -8 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет -12 шт краны бронзовые пробочные ,спускников нет, пробки -Ø15 мм -в плохом состоянии, износ > 75%, требуется замена | - | 1 ' ' 1 1 1 1 | м шт шт | 280 48 48 280 |  |
| отсеч | Нижний розлив ц/о обратныйтрубопров -d трубопр -задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20MM, 15 мм кол-во - 48 шт – т/изоляция | -от-Ø80 мм и Ø25 мм стальной трубопровод т/изоляция нарушена коррозия > 65% чугунные, фланцевые, течи нет - 4 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет -16 шт -краны бронзовые ,спускников нет , пробки -Ø15 мм-в плохом состоянии, износ > 75%, требуется замена - на - л/клетках (9-й этаж) расположены расшерительные бачки -4 шт |  | - | м шт шт м | 280 48 48 280 |  |
|  | ГВС d трубопр м 120 -т/изоляция -запорная арматура d=25MM кол-во - 32 шт | -Ø50 мм и Ø40 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %, течи нет т/изоляция нарушена, требуется замена вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов-Ø15 мм нет, требуется восстановление | - | - | М м шт шт | 120 80 32 32 |  |
|  | ХВС 1 ввод d трубопр -задвижка d= ЮОмм -обратный клапан -запорная арматура d=32MM | -Ø100, Ø76, Ø50, Ø32 мм стальной оцинкованный трубопровод, коррозия >75 %, ,течи нет чугунная "Лудло" -2 шт - на ввод (ХВС) №1,-течи нет, требуется ремонт -Ø100 мм-1 шт -вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ǿ15 мм нет , требуется восстановление | шт | 2 | м шт шт | 240 32 32 |  |

|  | кол-во - 32 шт |  | - | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -в/узсл | -ввод (ХВС) №1-Ø100 мм, счетчика нет |  | - | ; | - |  |
|  | Систама АППЗ | нет |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: подвал |  |  |  |  |  |  |
|  | -состояние | в плохом состоянии в подвальном помешении парадных cl-4 | - |  |  |  |  |
|  | трубопровода | -Ǿ100 мм, требуется замена | - | - | м | 84 |  |
|  |  | Ǿ150 мм , требуется замена | - | - | м | 46 |  |
|  |  | стояки -Ǿ100 мм , имеют продольные трещины, свищи, нет чеканки, | - | - | м | 98 |  |
|  |  | отсутствует реви зия | - | - | шт | 16 |  |
|  |  | переходные муфты | - | - | шт | 24 |  |
|  | -материал | Чугун |  |  |  |  |  |
| 12 | Газоснабжение | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение | - электроплиты - 159 шт в квартирах | - | - | - | - |  |
|  | ГРЩ | -учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) - 3 шт. на (лестн освещ ; |  |  |  |  |  |
|  | Состояние | освещ. дворов; лифт.) в удовлет состоянии | - | - | - | - |  |
|  | оборудования: | ГРЩ №1 на 1-м этаже парадной 3, освещение есть |  |  |  |  |  |
|  | -автоматы | Помещения захламлены, отсутствуют схемы эл.снабжен, нет бирок и |  |  |  |  |  |
|  | защиты | эксплуатационных надписей |  |  |  |  |  |
|  |  | -на вводах - имеется рубильник ВС-630А , предохранители ПН-400А, | - | - | - | - |  |
|  |  | на распред пунктах (секциях): - в удовлет состоянии |  |  |  |  |  |
|  |  | квартирные 400А, (плавкие вставки ПН-400А, ) | - | - | - | - |  |
|  |  | лифт автоматы 100А | - | - | - | - |  |
|  |  | лестн освещ автоматы 100А | - | - | - | - |  |
|  |  | освещ. дворов -автоматы 100 А | - | - | - | - |  |
|  | -фотореле | установлены, требуют регулировки | - | - | шт | 1 |  |
|  |  | придомовое осветление: |  |  |  |  |  |
|  |  | -арматура светильников РКУ - 6 шт в удовлетв состоянии, есть выключ | - | - | - | - |  |
|  |  | лампы ДРЛ 250 - имеются |  |  |  |  |  |
|  |  | (кабель) - АППВ 3x2,5 х4 - в удовлетв состоянии | - | - | - | - |  |
|  |  | -арматура светильников ПСХ -4 шт - в удовлетв состоянии |  |  |  |  |  |
|  |  | лампы ЛН - 1 шт имеются |  |  | шт | 3 |  |
|  |  | -магистрали эл.сети (кабель) - АПВ (1x50) х4 - > 30% требует замены | - | - | м | 80 |  |
|  |  | -АПВ (1x35) х4 - > 30% требует замены | - | - | м | 50 |  |
|  |  | (кабель лифты) -АПВ (1x10) х4 -> 30% требует замены | - | - | м | 130 |  |
|  |  | - стояки (кабель квартирные) - АПВ (1x25) х4 - > 30% требует замены | - | - | м | 130 |  |
|  |  | (кабель лифты) - АПВ (1x10) х4 - > 30% требует замены | - | - | м | 40 |  |
|  | -светояиие ЩС | -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счетч) - 40 шт , |  |  | шт | 40 |  |
|  |  | требуют очистки от пыли и грязи |  |  |  |  |  |
|  |  | ■пакетные выключатели ПВ-2 40А, > 20% требует замены и ремонта | - | - | шт | 32 |  |
|  |  | -автоматы АЕ 25 А, 16А > 20% требует замены и ремонта | - | - | шт | 62 |  |
|  |  | -провод внутр. разводки от стояков в ЩС |  |  |  |  |  |

|  | л/клетки ЛН лдс подвал: -освет. Оборудование -электропров. -чердак: -освет.оборудование -электропров. | АПВ (1x4) - > 20% требует замены -ответвитель освещение на л/кл ЛН и ЛДС требует замены и ремонта, - арматура светильников ПСХ -2 шт/этаж -требует восстановления - арматура свет-ков ЛБ-40 -1 шт/этаж-требует восстановления провод внутр. разводки от ЩС к светильникам АППВ (3x2,5) - 4м/этаж-> 20% требует замены распределительные коробки -освещение выполнено по времянки требует восстановления с заменой эл.проводов и светильников ПСХ - арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В -провод АПВ (2x2.5), или АПВ (1х2.5)х2 нет по проекту | • iiit i | - | м шт шт шт шт шт шт м | 20 36 34 18 8 6 8 180 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 15 | Лифты | - 4 нгг в хорошем состоянии | - | - | - | - |  |
|  | Мусорокамеры Кол-во _4 -состояние шибера -состояние помещения | -4шт -4шт удовлетворительно -4шт требует ремонта | шт мест | 4 4 | - | - |  |
| 16 | Отмостка | железобетонная плитка нарушена, большие провалы, с толрцов дома нет, требуется востановление |  |  | м | 480 |  |
| 17 | ПЗУ | домофоны - 4- шт |  |  |  |  |  |
| 18 | Код.3амки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 | Газоходы | нет |  |  |  |  |  |
| 20 | Связь и сигнализация | нет |  |  |  |  |  |

Подвальные и чердачные помещения захламлены бытовым и крупногабаритным мусором . В подвальном помещении много паутины. На межэтежных площадках в проемах мест приема бытового мусора самовольно установлены металлические двери проживающим населением , которые также захламлены бытовым и крупногабаритным мусором. Подвальные помещения и придомовая территория заселены крысами.

АКТ

( на 7-ти страницах ) освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девщкино д.53

1.Общие сведения по зданию и придомоволй территории

Год постройки         1994, серия дома_, этажность 10   количество подъездов _6

Наличие подвала (техподполья ) технический подвал . материал стен блочный .     материал перекрытий        железобетон
Конструкция и материал кровли        сборная ,     рубероид ,	площадь дома ( кв. м )	24730

Площадь придомовой территории

кв.м

2.Результат осмотра

| № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | удовлетворительно | - | - |  | - |  |
| 2 | Стены | крупно - панельные блоки - удовлетворительно | - | - | - | - |  |
| 3 | Межпанельные | нарушена герметичность стыков, наблюдаются незнч. трещингы 0,5-1мм | - | - | п/м | 900 | гермет. стыков |
|  | стыкит |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фасад: балконы эркеры лоджии карнизы водоотводящ. устройства | удовлетворительно нет нет нет внутр. водосток (ливневка) -на стояках, через л/кл трубы ПВХ (полихлорвенил) Ø100 мм , имеються точечные диффекты (прожжения) > 40 % треб, ремонта и ограждения из металла ( сталь 2 мм) стояка на л/кл - в подвале Ǿ100 мм , коррозия > 50 % треб, ремонта -треб, зачеканка звеньев на чердаке | шт | 10 | м м2 | 180 140 80 |  |
| 5 | Кровля S= 1703 м2 -материал -вент, каналы - мет. парапет -водост. трубы | рубероид, местами трещины и вздутие удовлетворительно железобетонный, отсутствует метал, покрытие требует восстановление кровельным железом нет | м | 70 | м2 | 800 |  |
| 6 | Перекрытия | железобетонные - удовлетворительно | - | - | - | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур - плитка ПХВ, износ 30%, требуется ремонт | м2 | 40 |  |  |  |

|  |  | - л/кл. - цементные , требуется ремонт | мест | 52 | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Окна -остекление на: |  |  |  |  |  |  |
|  | - л/клетках | в одно стекло > 60 %, по проекту - двойное / | м2 | 64 | - | - |  |
|  |  | частично > 30 %, отсутствуют ручки | шт | 36 | - | - |  |
|  | -подвал | частично > 90 % , отсутствует остекление | - | - | шт | 38 |  |
|  | -чердак | частично > 90 %, отсутствует остекление | - | - | шт | 40 |  |
| 9 | Двери: |  |  |  |  |  |  |
|  | -входные | -наруж. - металлические с установленным домофоном - 6 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | -внутр. - 2 шт деревянных 2-х польные, обиты ДВП стекол нет |  |  | шт | 2 |  |
|  |  | - 4 шт нет - деревянных | - | - | шт | 4 |  |
|  | -подвал | - металлические, закрыты на замки -2 шт | - | - | - | - |  |
|  | -чердак | - металлические решетки закрыты на замки -6 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | - металлические лазы на чердак и кровлю закрыты на замки - по 6 шт | - | - | - | - |  |
|  | -в/узел | --ввод (ХВС) №1- в открытом подвальн. помещении, между 2 иЗ | - | - | - | - |  |
|  |  | парадной, дверей нет |  |  | - | - |  |
|  |  | - ввод (ХВС) №2- в открытом подвальн. помещении, между 4 и 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | парадной, дверей нет | - | - | - | - |  |
|  | -т/центр - 2 шт | -в ТЦ 1, ТЦ2 деревянная, обитая жестью, закрыты на замки | шт | 2 | - | - |  |
|  | -мусорокамеры | -двери деревянные 3-х полньые, обиты ДВП , отсутствуют шпингалеты, |  |  |  |  |  |
|  |  | требуют ремонт - 3 шт (закрыты на замки) | шт | 3 | - | - |  |
|  |  | - металлические, закрыты на замки -3 шт | шт | 3 | - | - |  |
| 10 | Косметичекский | на л/кл 1- 6, износ > 30% требуют ремонт | - | - | шт | 6 |  |
|  | ремонт на л/кл |  |  |  |  |  |  |
| И | Системы | Вход в подвал направо между 2 и 3 парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть, подведена времянка (оголен провод) |  |  |  |  |  |
|  | отопления: | треб.востановления -кабель | - | - | м | 25 | кабель ВЙГ |
|  | ~>г/п .№ 1 | -светильники | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  |  | Тешюцентр в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
|  | -запорная арматура | требуется побелка | - | - | - | - | работоспособность |
|  | № 1 d= 80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | з/арматуры ^^¦~1 Пл ТТ^ Т\ IIT1 D |
|  | № 2 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | процессе |
|  | № 3 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | эксплуатации |
|  | № 4 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | № 5 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | -регулятор подпара | -предохранительный клапан " молоток" Ø80 мм требует .настройки | - | - | шт | 1 |  |
|  | -РТ | установлено, не работает | - | - | шт | I |  |
|  | -обратный клапаи | на ГВС Ø50 мм | - | - | - | - |  |

|  | гвс | Ǿ50 мм вентиль чугунный, фланцевый - 3 шт | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - сопло .d= | -бирок нет, не опломбировано | - | - | - | - |  |
|  | - трубопровод. , | -Ø80 мм и Ø50 мм стальной теплоизолирован |  |  |  |  |  |
|  | -т/изоляция | -Ø80 мм , т/изоляция , требует восстановления | м | 2 | - | - |  |
|  |  | -Ø50 мм, т/изоляция ,требует восстановления | м | 1 | - | - |  |
|  |  | окрашен |  |  |  |  |  |
|  | -манометры | -9-шт | - | - | - | - |  |
|  | -термометры | -4 шт , требуется, установить | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | шт | 1 |  |
|  | -слив | Ø50 мм стальной трубопровод - в канализацию | - | - | - | - |  |
|  | Системы | Вход в подвал направо между 3 и 4 парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть, выполнено по времянке, требует .восстановления с | - | - | м | 25 | кабель ВВГ |
|  | отопления: | заменой эл.проводов и светильников ПСХ | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  |  | Теплоцентр в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
|  | -запорная арматура |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 d= 80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | № 2 ё=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | работоспособность |
|  | № 3 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | з/арматуры |
|  | № 4 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - |  | - | - | определи 1ь в процессе |
|  | № 5 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | эксплуатации |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан "молоток"Ø8О мм требует регулировки | - | - | шт | 1 |  |
|  | -РТ | -предохранительный клапан " молоток" Ø80 мм требует .настройки | - | - | шт | 1 |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ø50 мм | - | - | - | - |  |
|  | ГВС | Ø50 мм вентиль чугунный, фланцевый - 3 шт | шт | 1 | - | - |  |
|  | - сопло .d= | -бирок нет, не опломбировано | - | - | - | - |  |
|  | - трубопровод. | -Ø80 мм и Ø50 мм стальной теплоизолирован | - | - | - | - |  |
|  | -т/изоляция | -Ø80 мм , т/изоляция ,требует восстановления | м | 1 | - | - |  |
|  |  | -Ø50 мм, т/изоляция ,требует восстановления | м м2 | 1 о |  |  |  |
|  |  | окрашен |  |  |  |  |  |
|  | -манометры | -6 шт |  |  |  |  |  |

|  | -термометры -слив | -3 шт , требуется, установить Ǿ50 мм стальной - в канализацию | шт | 2 | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| отсеч | Нижний розлив ц/о | от-Ø80 мм до Ø25 мм стальной трубопровод без т/изоляции (по проекту) коррозия > 55% чугунные, фланцевые, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет -16 шт краны бронзовые пробочные ,спускников нет, пробки -Ǿ15 мм -нет- | - | ■ ■ ■ i , , | м шт шт | 380 64 64 |  |
|  | -d труб -задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20MM , 15 мм кол-во - 64 шт -т/изоляция |  |  |  |  |  |  |
| отсеч | Верхний розлив ц/о | - от-Ø80 мм и Ø25 мм стальной трубопровод теплоизолирован коррозия > 55% чугунные, фланцевые, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет -16 шт -краны бронзовые .спускников нет, пробки -Ǿ15 мм В плохом состоянии, износ > 55%, требуется замена | ill t | - | м шт шт м | 380 64 64 320 |  |
|  | -d трубопр -задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20MM , 15 мм кол-во - 64 шт -т/изоляция |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС d трубопр м 120 -т/изоляция -запорная арматура d=25MM кол-во - 20 шт | -Ø50 мм и Ø40 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %, течи нет т/изоляция нарушена, требуется замена вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ǿ15 мм нет, требуется восстановление | - | - | м м шт шт | 120 90 24 24 |  |
|  | ХВС 2 ввода d трубопр -задвижка d= 100мм -обратный клапан -запорная арматура d=32MM | -Ø100, Ø76, Ø50, Ø32 мм стальной оцинкованный трубопровод , коррозия >75 %, ,течи нет чугунная "Лудло" -4 шт - на ввод (ХВС) №1, 2-течи нет, требуется ремонт свет есть, плафонов и ЛН -нет -Ø100 мм -1 шт вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ø15 мм нет , требуется восстановление | шт | 2 | м шт шт шт | 160 2 20 20 |  |

|  | кол-во - 20 шт -в/узсл | -ввод (ХВС) №1-Ǿ100 мм, счетчик , Ǿ50 установлен на этой же линии весь ржавый, трсбуепт ремонтьа -ввод (ХВС) №2-Ǿ100 мм, счетчик , Ǿ50 установлен на этой же линии | шт | 1 | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Систама АППЗ | нет |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: ' подвал -состояние трубопровода -материал | в удовлетварительном стоянии треб, частичного ремонта в подвальном помещении парадных 2,4 (укрепить столбики) -Ø100 мм, требуется замена Ø150 мм , требуется замена стояки -Ø100 мм , имеют продольные трещины, свищи, нет чеканки, отсутствует ревизия переходные муфты чугун | шт | 8 | M M M urr ШТ | 62 22 42 8 4 |  |
| 12 | Газоснабжение | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение ГРЩ Состояние оборудования: -автоматы Защиты -фотореле -состояние ЩС | - электроплиты - 239 шт в квартирах -учет эл. энергии (счетчики на вводе в доы) - 3 шт. на (лестн освещ ; освещ. дворов; лифт.) в удовлет состоянии ГРЩ №1 на 1-м этаже парадной 3, освещение есть Помещения захламлены, отсутствуют схемы эл.снабжен, нет бирок и эксплуатационных надписей -на вводах - имеется рубильник ВС-630А. предохранители ГШ-400А. на распред пунктах (секциях): - в удовлет состоянии -квартирные 400А, (плавкие вставки ПН-400А, ) - лифт автоматы 100А - лестн освещ автоматы 100А -освещ. дворов -автоматы 100А установлены, требуют регулировки придомовое освешение: -арматура светильников РКУ - 8 шт в удовлетв состоянии, (есть выключ) лампы ДРЛ 250 - имеются (кабель) - АППВ 3x2,5 х4 - в удовлетв состоянии -арматура светильников ПСХ -6 шт - в удовлетв состоянии лампы ЛН - 4 шт имеются -магистрали эл.сети (кабель) - АПВ (1x50) ,\4 - > 30% требует замены -АПВ (1x35) \4 - > 30% требует замены (кабель лифты) - АПВ (1x10) .\4 -> 30% требует замены - стояки (кабель квартирные) - АПВ (1x25) х4 - > 30% требует замены (кабель лифты) - АПВ (1x10) х4 - > 30% требует замены -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счетч) - 60 шт . требуют очистки от пыли и грязи -пакетные выключаптсли ПВ-2 40А. > 20% требует замены и ремонта | 1 1 1 Illll I I illll I I | 1 I t Illll 1 I Illlt 1 I | HIT M M M M M ЩТ ШТ | 1 120 70 190 190 60 60 48 |  |

|  | л/клетки ЛН лдс подвал: -освет.оборудование -электропров. -чердак: -освет.оборудование -электропров. | -автоматы АЕ 25А, 16А > 20% требует замены и ремонта -провод внутр. разводки от стояков в ЩС АПВ (1x4) - > 20% требует замены -ответеители -автоматы 100А на стояках (в ЩС на 1 этаже) - 1 шт, требуется установить освещение на л/кл ЛН и ЛДС требует замены и ремонта, - арматура светильников ПСХ -2 шт/этаж -требует восстановления - арматура свет-ков ЛБ-40 -1 шт/этаж-требует восстановления провод внутр. разводки от ЩС к светильникам АППВ (3x2,5) - 4м/этаж -> 20% требует замены распределительные коробки - арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В - в удовлетв состоянии провод АПВ (2x2.5), местами АПВ (1х2.5)х2 в удовлетв состоянии нет по проекту- | i i i i ¦¦ ! 1< 1< | ■ i i i II i i | шт м шт шт шт шт м | 96 28 48 5 48 24 20 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Лифты | - 6 шт удовлетворительно |  |  |  |  |  |
| 15 | Мусорокамеры Кол-во _6 -состояние шибера -состояние помещения | -6шт -6шт удовлетворительно -6шт требует ремонта | ШТ мест | 6 6 | - | - |  |
| 16 | Отмостка | Асфальтовая плитка нарушена, большие провалы , требуется замена | - | - | м | 580 |  |
| 17 | ПЗУ | домофоны - 6- шт |  |  |  |  |  |
| 18 | Код.3амки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 | Газоходы | нет |  |  |  |  |  |
| 20 | Связь и сигнализация | нет |  |  |  |  |  |

Подвальные и чердачные помещения захламлены бытовым и крупногабаритным мусором . На межэтежных площадках в проемах мест приема бытового мусора самовольно установлены металлические двери проживающим населением , которые также захламлены бытовым и крупногабаритным мусором .

АКТ

( на 7-ти страницах) освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девяткино д 55

1.Общие сведения по зданию и придомоволй территории

Год постройки        1995

_4, серия дома

этажность 10   количество подъездов

Наличие подвала (техподполья) технический подвал , материал стен блочный.     материал перекрытий       железобетон
Конструкция и материал кровли	сборная ,     рубероид .	площадь дома ( кв. м )	18375

Площадь придомовой территории

кв.м

2.Результат осмотра

| № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | удовлетворительно |  | - |  | - |  |
| 2 | Стены | крупно - панельные блоки - удовлетворительно | - | - | - | - |  |
| 3 | Межпанельные | нарушена герметичность стыков, наблюдаются незнч. трещингы 0,5-1мм | - | - | п/м | 700 | гермет. стыков |
|  | стыкит |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фасад: балконы эркеры лоджии карнизы водоотводящ, устройства | удовлетворительно нет нет нет внутр. водосток (ливневка) -на стояках, через л/кл трубы ПВХ (полихлорвенил) Ø100 мм , имеються точечные диффекты (прожжения) > 40 % треб, ремонта и ограждения из металла (сталь 2 мм) стояка на л/Кл в подвале Ø 100 мм , коррозия > 50 % треб, ремонта -треб, зачеканка звеньев на чердаке | шт | 8 | м м2 | 140 120 60 |  |
| 5 | Кровля S=1165m2 –материал -вент, каналы - мет. парапет -водост. трубы | рубероид, местами трещины и вздутие удовлетворительно железобетонный , отсутствует метал, покрытие требует восстановление кровельным железом нет | м | 70 | м2 | 800 |  |
| 6 | Перекрытия | железобетонные - удовлетворительно | - | - | - | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур - плитка ПХВ, износ 70%, требуется ремонт - л/кл. — цементные , требуется ремонт тамбур . - цементные , | м мест | 35 34 |  | _ |  |

| s | Окна -остекление на: | в одно стекло > 60 %, по проекту - двойное частично > 30 % , отсутствуют ручки частично > 90 %, отсутствует остекление частично > 90 %, отсутствует остекление | м2 шт | 60 28 | шт шт | 40 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - л/клетках -подвал -чердак |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Двери: .* -входные -подвал -чердак -в/узел -т/центр - 2 шт -мусорокамеры | -наруж. - металлические с установленным домофоном - 4 шт -внутр. - 4 шт деревянных 2-х польные, обиты ДВП , стекол нет —тр.восст - металлические, закрыты на замки -2 шт - металлические решетки закрыты на замки -5 шт - металлические лазы на чердак и кровлю закрыты на замки - по 5 шт -ввод (ХВС) №1- в открытом подвальн. помещении, между 2 иЗ парадной, дверей нет -в ТЦ 1, ТЦ2 деревянная, обитая жестью, нет замка -двери деревянные 2-х полньые, обиты ДВП , отсутствуют шпингалеты, требуют ремонт - 3 шт (закрыты на замки) - металлические, закрыты на замки -1 шт | шт | 3 | шт | 4 |  |
| 10 | Косметичекский ремонт на л/кл | на л/кл 1- 4, износ > 40% требуют ремонт | - | - | шт | 4 |  |
| 1] | Системы инженерного оборудования отопления: -т/ц№ 1 -запорная арматура № 1 d= 80мм № 2 d=80MM № 3 d=80MM № 4 d=80MM № 5 d=80MM -регулятор подпора -РТ -обратный клапан ГВС - сопло .d= | Вход в подвал направо между 2 и 3 парадной Схема есть, бирок нет Эл. освещение есть, подведена времянка (оголен провод) треб.востановления -кабель -светильники вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -предохранительный клапан " молоток" Ø80 мм треб.настройки установлено, не работает на ГВС Ø50 мм Ø50 мм вентиль чугунный, фланцевый - 3 шт -бирок нет, не опломбировано | 1 1 ■ 1 1 1 1 1 t 1 II | - | м шт шт шт | 25 2 1 1 | Кабель ВВГ 3x1,5 работоспособность з/арматуры определить в процессе эксплуатации |

|  | - трубопровод. | - Ø 80 мм и Ø 50 мм стальной теплоизолирован | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -т/изоляция | - Ø 80 мм , т/изоляция , требует восстановления | м | 3 | - | - |  |
|  |  | - Ø 50 мм, т/изоляция ,требует восстановления | м | 2 | - | - |  |
|  |  | не окрашена | м | 5 |  | ■ |  |
|  | -манометры | -6-шт требуется.установить | - | - | шт | 3 |  |
|  | -термометры | -2 шт требуется, установить | - | - | шт | 3 |  |
|  | -слив | Ǿ50 мм стальной трубопровод - - в канализацию | - |  | - | - |  |
|  | Системы | Вход в подвал направо между 3 и 4 парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть, выполнено по времянке, требует .шшдящяения с | - | - | м | 25 | кабель ВВГ |
|  | отопления: -т/п ТМо *) | заменой эл.проводов и светильников ПСХ | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  | 1 / \L JlH Jit -запорная арматура |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 d=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | № 2 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | работоспособность |
|  | № 3 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет |  | - | - | - | з/арматуры |
|  | № 4 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | определить в процессе |
|  | № 5 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет |  | - | - | - | эксплуатации |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан "молоток" Ø 8О мм требует регулировки | - | - | шт | 1 |  |
|  | -PT | установлено, не работает | - | - | шт | 1 |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ø 50 мм течи нет | - | - | - | - |  |
|  | ГВС | Ø 50 мм вентиль чугунный, фланцевый -Зщт | - | - | - | - |  |
|  | - сопло .d= | -бирок нет, не опломбировано | - | - | - | - |  |
|  | - трубопровод. | Ø 80 мм и Ø50 мм стальной теплоизолирован | - | - | - | - |  |
|  | -т/изоляция | - Ø 80 мм , т/изоляция ,требует восстановления | м | 2 1 | - | - |  |
|  |  | - Ø 50 мм, т/изоляция .требует восстановления | м | 1 |  |  |  |
|  |  | не окрашена | м2 | э |  |  |  |
|  | -манометры | -6 шт требуется, установить | - | - | - | - |  |
|  | -термометры | -2шт требуется .установить | шт | 3 | - | - |  |
|  | -слив | Ø 50 мм стальной трубопровод - в канализацию |  |  |  |  |  |
|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |

|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижний розлив ц/о | от- Ø80 мм до Ø25 мм стальной трубопровод без т/изоляции (по проекту) коррозия > 65% чугунные, фланцевые, течи нет - 4 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -8 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 12 шт краны бронзовые пробочные .спускников нет, пробки -Ǿ15 мм -нет- | - | - | м шт шт | 260 48 48 |  |
|  | -dTpy6 задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20MM, 15 мм кол-во - 48 шт -т/изоляция |  |  |  |  |  |  |
| отсеч | Верхний розлив и/о | -от- Ø80 мм и Ø25 мм стальной трубопровод теплоизолирован коррозия >65% вентиль чугунный,фланцевый, течи нет - 4 шт вентиль чугунный,фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный,муфтовый, течи нет - 16 шт -краны бронзовые ,спускников нет, пробки -Ǿ15 мм В плохом состоянии, износ > 75%, требуется замена | ■ 1 ill | - | М -шт шт м | 260 48 48 260 |  |
|  | -d трубопр -задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d-20MM , 15 мм кол-во - 48 шт -т/изоляция |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС d трубопр м 11О -т/изоляция ■запорная арматура d=25MM кол-во - 16 шт | - Ø50 мм и Ø40 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %, ,течи нет т/изоляция нарушена, требуется замена вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ǿ15 мм нет, требуется восстановление | - | - | М м шт шт | 11О 80 16 16 |  |
|  | ХВС 1 ввод d трубопр -задвижка d= 100мм -обратный клапан -запорная арматура d-32MM кол-во - 16 шт -в/узел | - Ø100, Ø76, Ø50, Ø032 мм стальной оцинкованный трубопровод, коррозия >75 %, ,течи нет чугунная "Лудло" -2 шт - на ввод (ХВС) №1, -течи нет, требуется ремонт - Ø100 мм-1 шт вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов - Ø15 мм нет, требуется восстановление -ввод (ХВС)№1- Ø1ОО мм, счетчик , Ø50 установлен на этой желинии | шт | 2 | м шт шт | 240 16 16 |  |

|  | Систама АППЗ | нет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация: подвал |  |  |  |  |  |  |
|  | -состояние | в хорошем состоянии в подвальном помешении парадных 2,4 | - |  |  |  |  |
|  | трубопровода | - Ø 100 мм , требуется замена | - | - | м | 24 |  |
|  |  | Ø 150 мм , требуется замена | - | - | м | 16 |  |
|  |  | стояки - Ø 100 мм, имеют продольные трещины, свищи, нет чеканки, | - | - | м | 48 |  |
|  |  | отсутствует ревизия | - | - | шт | 2 |  |
|  | -материал | переходные муфты | - | - | шт | 4 |  |
|  |  | чугун |  |  |  |  |  |
| 12 | Газоснабжение | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение | - электроплиты - 159 шт в квартирах | - | - | - | - |  |
|  | ГРЩ | -учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) - 3 шт. на (лестн освещ ; |  |  |  |  |  |
|  | Состояние | освещ. дворов; лифт.) в удовлет состоянии | - | - | - | - |  |
|  | оборудования: | ГРЩ №1 на 1-м этаже парадной 3, освещение есть |  |  |  |  |  |
|  | -автоматы | Помещения захламлены, отсутствуют схемы эл.снабжен, нет бирок и |  |  |  |  |  |
|  | защиты | эксплуатационных надписей |  |  |  |  |  |
|  |  | -на вводах - имеется рубильник ВС-630А, предохранители ГШ-400А. | - | - | - | - |  |
|  |  | на распред пунктах (секциях): - в удовлет состоянии |  |  |  |  |  |
|  |  | квартирные 400А, (плавкие вставки ПН-400А, ) | - | - | - | - |  |
|  |  | лифт автоматы 100А | - | - | - | - |  |
|  |  | лестн освещ автоматы 100А | - | - | - | - |  |
|  |  | освещ. дворов -автоматы 100А | - | - | - | - |  |
|  | -фотореле | установлены, требуют регулировки | - | - | шт | 1 |  |
|  |  | придомовое освещение: |  |  |  |  |  |
|  |  | -арматура светильников РКУ - 6 шт в удовлетв состоянии, есть выключ | - | - | - | - |  |
|  |  | лампы ДРЛ 250 - имеются |  |  |  |  |  |
|  |  | (кабель) - АППВ 3x2,5 х4 - в удовлетв состоянии | - | - | - | - |  |
|  |  | -арматура светильников ПСХ -4 шт - в удовлетв состоянии |  |  |  |  |  |
|  |  | лампы ЛН - 1 шт имеются |  |  | шт | 3 |  |
|  |  | -магистрали эл.сети (кабель) - АПВ (1x50) х4 - > 30% требует замены | - | - | м | 80 |  |
|  |  | -АПВ (1x35) х4 - > 30% требует замены | - | - | м | 50 |  |
|  |  | (кабель лифты) -АПВ (1x10) х4 -> 30% требует замены | - | - | м | 130 |  |
|  |  | - стояки (кабель квартирные) - АПВ (1x25) х4 - > 30% требует замены | - | - | м | 130 |  |
|  |  | (кабель лифты) - АПВ (1x10) х4 - > 30% требует замены | - | - | м | 40 |  |
|  | -состояние ЩС | -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счетч) - 40 шт, |  |  | шт | 40 |  |
|  |  | требуют очистки от пыли и грязи |  |  |  |  |  |
|  |  | -пакетные выключаптели ПВ-2 40А, > 20% требует замены и ремонта | - | - | шт | 32 |  |
|  |  | -автоматы АЕ 25А, 16А > 20% требует замены и ремонта | - | - | шт | 62 |  |
|  |  | -провод внутр. разводки от стояков в ЩС |  |  |  |  |  |
|  |  | АПВ (1x4) -> 20% требует замены | - | - | м | 20 |  |
|  |  | - ответвитель |  |  | шт | 36 |  |
|  |  | автоматы 100А на стояках (в ЩС на 1 этаже) - нет , треб установить | - |  | шт | 4 |  |

|  | л/клетки | освещение на л/кл ЛН и ЛДС требует замены и ремонта, |  |  |  | 34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛН | - арматура светильников ПСХ -2 шт/этаж -требует восстановления | - | - | шт | 18 |  |
|  | лдс | - арматура свет-ков ЛБ-40 -1 шт/этаж -требует восстановления | - | - | шт | 8 |  |
|  |  | провод внутр. разводки от ЩС к светильникам | - | - | шт |  |  |
|  |  | АППВ (3x2,5) - 4м/этаж-> 20% требует замены |  |  |  | 6 |  |
|  | подвал: | распределительные коробки | - | - | шт |  |  |
|  | -освет. оборудовдищ | -освещение выполнено по времянки требует восстановления с заменой |  |  |  |  |  |
|  | -электропров. | эл.проводов и светильников ПСХ |  |  |  | 8 |  |
|  |  | - арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В | - | - | шт | 180 |  |
|  | -чердак: | -провод АПВ (2x2.5), или АПВ (1х2.5)х2 |  |  | м |  |  |
|  | -освет. оборудование | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | -электропров. | - |  |  |  |  |  |
| 14 | Лифты | -4шт удовлетворительно | - | - | - | - |  |
| 15 | Мусорокамеры |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во 4 | -4шт | шт | 4 | - | - |  |
|  | -состояние шибера | -4шт удовлетворительно | - | - | - | - |  |
|  | -состояние помещения | -4шт требует ремонта | мест | 4 | - | - |  |
| 16 | Отмостка | железобетонная плитка нарушена, большие провалы, требуется |  | - | м | 440 |  |
| 17 | ПЗУ | домофоны - 4- шт |  |  |  |  |  |
| 18 | Код. Замки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 | Газоходы | нет |  |  |  |  |  |
| 20 | Связь и | нет |  |  |  |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |

Подвальные и чердачные помещения захламлены бытовым и крупногабаритным мусором . На межэтежных площадках в проемах мест приема бытового мусора самовольно установлены металлические двери проживающим населением, которые также захламлены бытовым и крупногабаритным мусором .

АКТ

( на 8-ти страницах) освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девяткино д.57

:

1.Общие сведения по зданию и придомоволй территории

Год постройки	1994		, серия дома _____, этажность _10_ количество подъездов _4

Наличие подвала (техподполья) технический подвал. материал стен блочный,    материал перекрытий       железобетон ребристый
Конструкция и материал кровли        сборная.    рубероид,	площадь дома (кв. м )	18859

Площадь придомовой территории

кв.м

2.Результат осмотра

| № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | в удовлетворительном состоянии о |  |  |  |  |  |
| 2 | Стены | крупно - панельные блоки - в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 3 | Межпанельные | нарушена герметичность стыков, наблюдаются незнч. трещингы 0,5-1мм | - | - | п/м | 600 | гермет. стыков |
|  | стыкит |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фасад: балконы эркеры лоджии карнизы водоотводящ. устройства | -нет -нет в удовлетворительном состоянии, застеклены на 30 % нет внутр. водосток (ливневка) -на стояках, через л/кл трубы ПВХ (полихлорвенил) Ø100 мм , имеються точечные диффекты (прожжения) > 40 % треб, ремонта и ограждения из металла (сталь 2 мм) стояка на л/Кл - в подвале Ø100 мм , коррозия > 50 % треб, ремонта -треб, зачеканка звеньев на чердаке | шт | 8 | м м2 | 140 120 60 |  |
| 5 | Кровля S=1274 м2 | железобитолнный, ребристый, перекрыт с уклоном в середину, имеются течи железобетонные блоки нет нет | шт | 10 | - | - |  |
|  | -материал -вент, каналы - мет. парапет -водост. трубы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перекрытия | железобетонные - в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур - плитка ПХВ, в удовлетворит, состоянии | - | - | - | - |  |

|  |  | - л/кл. - цементные , требуется ремонт | мест | 8 | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Окна -остекление на: |  |  |  |  |  |  |
|  | - л/клетках | в одно стекло > 70 % , по проекту - двойное | м2 | 64 | - | - |  |
|  |  | частично > 30 % , отсутствуют ручки | шт | 36 | - | - |  |
|  | -подвал | частично > 90 % , отсутствует остекление | - | - | шт | 28 |  |
|  | -чердак | частично > 90 % , отсутствует остекление | - | - | шт | 30 |  |
| 9 | Двери: |  |  |  |  |  |  |
|  | -входные | -наруж. - металлические с установленным домофоном - 4 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | -внутр. - 3 шт деревянных 2-х польные, обиты ДВП | - | - | шт | 2 |  |
|  |  | - 1 шт нет - двекрных обиты железом (параднапя 2) | - | - | шт | 1 |  |
|  | -подвал | - металлические, закрыты на замки -4 шт | - | - | шт | 4 |  |
|  | -чердак | - металлические решетки закрыты на замки -4 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | -металлические лазы на чердак закрыты на замки - 4 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | -вход на кровлю — 4шт, отсутствует дверныестворки (ст.лист 0,5x0.6 ) | - | - | м2 | 1 |  |
|  | -в/узел | —ввод (ХВС) №1- в открытом подвальн. помещении, между 1 и 2 | - | - | - | - |  |
|  |  | парадной, дверей нет |  |  |  |  |  |
|  | -т/центр - 4 шт | -в ТЦ 1, 2 3, 4 металлическая решетка, закрыты на замки | - | - | - | - |  |
|  | -мусорокамеры | -4 шт -двери деревянные 2-х полньные, обиты ДВП , закрыты на замКй, | - |  |  | - |  |
|  |  | в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
| 10 | Косметичекский | не требуется | - | - | - | - |  |
|  | ремонт на л/кл |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Системы | расположен в подвальном помещении парадной 1 в отдельном помещении |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть. |  |  |  |  |  |
|  | отопления: | Тешюцентр в хорошем состоянии |  |  |  |  |  |
|  | -т/п № 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | -запорная арматура | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | *• | работоспособность |
|  | № 1 ё=50мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | з/арматуры f\r\t\& ТТ^ ТТЫТЧ. D |
|  | № 2 d=50MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | 1_ШрСДСЛИ1Ь D процессе |
|  | № 3 d=50MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | эксплуатации |
|  | № 4 d=50MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | № 5 d=50MM |  |  |  |  | - |  |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан " пружинный" Ø50 мм требует | - | - | шт | 1 |  |
|  |  | .настройки |  |  |  |  |  |
|  | -РТ | установлено, не работает | - | - | шт | 1 |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ø50 мм | - | - | - | - |  |
|  | ГВС | Ø50 мм вентиль чугунный, фланцевый - 3 шт | - | - | - | - |  |

|  | - сопло .d= - трубопровод, -т/изоляция -манометры -термометры -слив | -бирок нет, не опломбировано - Ø50 мм стальной теплоизолирован, в удовлетворительном состоянии -Ø50 мм , т/изоляция , требует восстановления окрашен -5-шт -4 шт, требуется, установить 050 мм стальной трубопровод в канализацию через трап | м | 1 | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы инженерного оборудования отопления: -т/п № 2 -запорная арматура № 1 d=50MM № 2 d=50MM № 3 d=50MM № 4 d=50MM № 5 d=50MM -регулятор подпора -PT -обратный клапан ГВС - сопло.d= - трубопровод, -т/изоляция -манометры -термометры -слив | расположен в подвальном помещении парадной 2 в отдельном помещении Схема есть, бирок нет Эл. освещение есть. Теплоцентр в хорошем состоянии вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -предохранительный клапан " пружинный" Ø50 мм требует .настройки установлено, не работает на ГВС Ø50 мм Ø50 мм вентиль чугунный, фланцевый - 3 шт -бирок нет, не опломбировано - Ø50 мм стальной теплоизолирован, в удовлетворительном cостоянии -Ǿ50 мм , т/изоляция , требует восстановления окрашен -5-шт -1 шт требуется, установить Ø50 мм стальной трубопровод в канализацию через трап | м шт | 2 1 | шт шт | 1 1 1 1 t 1 .—1 — 1 1 1 1 III I 1 | работоспособность з/арматуры определить в процессе эксплуатации |
|  | Системы инженерного оборудования | расположен в подвальном помещении парадной 3 в отдельном помещении Схема есть, бирок нет Эл. освещение есть. |  |  |  |  |  |

|  | отопления: | Теплоцентр в хорошем состоянии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -т/п № 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | -запорная арматура | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет |  | - | - | - | работоспособность |
|  | № 1 d=50MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | з/арматуры |
|  | № 2 d=50MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - |  | - | - | определить в процессе |
|  | № 3 d=50MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | эксплуатации |
|  | № 4 d=50MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | № 5 d=50MM |  |  |  |  | - |  |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан " пружинный" Ø50 мм требует | - | - | шт | 1 |  |
|  |  | .настройки |  |  |  |  |  |
|  | -РТ | установлено, не работает | - | - | шт | 1 |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ø50 мм | - | - | - | - |  |
|  | ГВС | Ø50 мм вентиль чугунный, фланцевый -Зня | - | - | - | - |  |
|  | - сопло .d= | -бирок нет, не опломбировано | - |  | - | - |  |
|  | - трубопровод. | - Ø50 мм стальной теплоизолирован, в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
|  | -т/изоляция | -Ø50 мм, т/изоляция , требует восстановления | м | 1 | - | - |  |
|  |  | окрашен |  |  |  |  |  |
|  | -манометры | -5-шт |  |  |  |  |  |
|  | -термометры | -1 шт требуется, установить | шт | 1 | - | - |  |
|  | -слив | Ø50 мм стальной трубопровод в канализацию через трап | - | - | - | - |  |
|  | Системы | расположен в подвальном помещении парадной 4 в отдельном помещении |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть. |  |  |  |  |  |
|  | отопления: | Теплоцентр в хорошем состоянии |  |  |  |  |  |
|  | -т/п № 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | -запорная арматура | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | работоспособность |
|  | № 1 d=50MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | з/арматуры |
|  | № 2 d=50MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | определить в процессе |
|  | № 3 d=50MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | эксплуатации |
|  | № 4 d=50MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | № 5 d=50MM |  |  |  |  | - |  |
|  | -регулятор подпйра | -предохранительный клапан " пружинный" Ø50 мм требует | - | - | шт | 1 |  |
|  |  | .настройки |  |  |  |  |  |
|  | -РТ | установлено, не работает | - | - | шт | 1 |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ø50 мм | - | - | - | - |  |

|  | ГВС - сопло .d= - трубопровод, -т/изоляция -манометры -термометр -слив | Ø50 мм вентиль чугунный, фланцевый -Зшт -бирок нет, не опломбировано - Ø50 мм стальной теплоизолирован, в удовлетворительном состоянии -Ø50 мм , т/изоляция , требует восстановления окрашен -5-шт -1 шт требуется, установить 050 мм стальной трубопровод в канализацию через трап | м шт | 1 1 | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| отсеч | Нижний розлив ц/о | от-Ø50 мм до Ø25 мм стальной трубопровод в т/изоляции коррозия > 55% чугунные, фланцевые, течи нет - 8 шт -вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 24 шт краны бронзовые пробочные .спускников нет, пробки -Ø15 мм -, износ > 55%, требуется замена | - | - | м шт шт м | 420 40 40 420 |  |
|  | -dTpy6 задвижки d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20MM, 15 мм кол-во - 40 шт -т/изоляция |  |  |  |  |  |  |
|  | Верхний розлив ц/о | -от-Ø80 мм и Ø25 мм стальной трубопровод теплоизолирован коррозия > 55% Нет нет -краны бронзовые пробочные, спускников нет, пробки -Ø15 мм В плохом состоянии, износ > 55%, требуется замена | - | - | м шт шт м | 380 40 40 320 |  |
|  | -d трубопр -задвижки d= d= -запорная арматура d=20MM, 15 мм кол-во - 40 шт -т/изоляция |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС d трубопр м 120 -т/изоляция -запорная арматура d=25MM кол-во - 20 шт | -Ø50 мм и Ø40 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %, течи нет т/изоляция нарушена, требуется замена вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ø15 мм нет, требуется восстановление | м | 90 | м шт шт | 120 4 24 |  |
|  | ХВС 1 ввода d трубопр | -Ø100, Ø76, Ø50, Ø32 мм стальной оцинкованный трубопровод, коррозия |  |  | м | 160 |  |

|  | -задвижка d= 100мм -обратный клапан -запорная арматура d=32MM кол-во - 20 шт -в/узел -1шт | >75 %, дечи нет чугунная "Лудло" -2 шт - на ввод (ХВС) №1, -течи нет, требуется ремонт свет есть, плафонов и ЛН –нет -Ø100 мм-1 шт вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ø15 мм нет , требуется восстановление -ввод (ХВС) №1-Ø100 мм, счетчик , Ø50 установлен на этой же линии ржавый, требует ремонта | шт шт | 2 1 | шт шт шт | 2 40 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система АППЗ | нет |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: подвал -состояние трубопровода -материал | в удовлетварительном стоянии треб, частичного ремонта в подвальном помещении парадных 2,4 (укрепить столбики) -Ø100 мм , требуется замена Ø150 мм , требуется замена стояки -Ø100 мм , имеют продольные трещины, свищи, нет чеканки, отсутствует ревизия переходные муфты чугун | - | ■ i i i i | М М м шт шт | 62 22 42 8 4 |  |
| 12 | Газоснабжение | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение ГРЩ Состояние оборудования: -автоматы защиты -фотореле | - электроплиты - 156 шт в квартирах -учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) - 5 шт. на (лестн освещ; освещ. дворов; лифт, адм. пом) в удовлет состоянии ГРЩ №1 на 1-м этаже парадной 3, освещение есть Помещения захламлены, отсутствуют схемы эл.снабжен, нет бирок и эксплуатационных надписей -на вводах - имеется рубильник ВС-630А , предохранители ПН-400А, на распред пунктах (секциях): - в удовлет состоянии квартирные 400А, (плавкие вставки ПН-400А, ) лифт автоматы 100А лестн освещ автоматы 100А освещ. дворов -автоматы 100А установлены, требуют регулировки придомовое освещение: -арматура светильников РКУ - 6 шт в удовлетв состоянии, есть выключ лампы ДРЛ 250 - имеются (кабель) - АППВ 3x2,5 х4 - в удовлетв состоянии -арматура светильников ПСХ -4 шт - в удовлетв состоянии лампы ЛН - 1 шт имеются -магистрали эл.сети (кабель) - АПВ (1x50) х4 - > 30% требует замены -АПВ (1x35) х4 - > 30% требует замены (кабель лифты) - АПВ (1x10) х4 - > 30% требует замены | - | i i i iitii i i iii | шт шт м м м | 1 3 80 50 130 |  |

|  | -состояние ЩС л/клетки ЛН лдс подвал: -освет .оборудование -электропров. -чердак: -освет.оборудование -электропров. | - стояки (кабель квартирные) - АПВ (1x25) х4 - > 30% требует замены (кабель лифты) - АПВ (1x10) х4 - > 30% требует замены -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счетч) - 40 шт, требуют очистки от пыли и грязи -пакетные выключаптели ПВ-2 40А, > 20% требует замены и ремонта -автоматы АЕ 25А, 16А > 20% требует замены и ремонта -провод внутр. разводки от стояков в ЩС АПВ (1x4) - > 20% требует замены -ответвитель -автоматы 100А на стояках (в ЩС на 1 этаже) - нет, требуется установить освещение на л/кл ЛН и ЛДС требует замены и ремонта, - арматура светильников ПСХ -2 шт/этаж -требует восстановления - арматура свет-ков ЛБ-40 -1 шт/этаж-требует восстановления провод внутр. разводки от ЩС к светильникам АППВ (3x2,5) - 4м/этаж-> 20% требует замены распределительные коробки - арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В - в удовлетв состоянии провод АПВ (2x2.5), местами АПВ (1х2.5)х2 в удовлетв состоянии нет по проекту | - | ill ii I I itiiit 'k | М м шт шт шт м шт шт шт м шт шт | 130 40 40 32 62 20 36 4 34 18 40 8 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Лифты | - 4 шт в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
| 15 | Мусорокамеры Кол-во 4 шт -состояние шибера -состояние помещения -состояние помещения | - не в рабочем состоянии -заватены | шт | 4 | - | - |  |
| 16 | Отмостка | ж/б плитка нарушена, большие провалы, требуется замена на торцах здания отсутствует | - | - | м | 380 |  |
| 17 | ПЗУ | домофоны - 4- шт |  |  |  |  |  |
| 18 | Код.3амки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 | Газоходы | нет |  |  |  |  |  |
| 20 | Связь и сигнализация | нет |  |  |  |  |  |

Подвальные и чердачные помещения захламлены бытовым и крупногабаритным мусором . На межэтежных площадках в проемах мест приема бытового
мусора самовольно установлены металлические-двери проживающим населением, которые также захламлены бытовым и крупногабаритным мусором