АКТ

( на 7-ти страницах ) освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девяткино д.59

1.Общие сведения по зданию и придомоволи территории

Год постройки         1986	, серия дома этажность _9,   количество подъездов _3

Наличие подвала (техподполья ) технический подвал , материал стен блочный ,     материал перекрытий       железобетон
Конструкция и материал кровли   _   сборная ,     рубероид.	площадь дома ( кв. м )	12973

Площадь придомовой территории                                                                                                          кв. м.

2. Результаты осмотра

| № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | в удовлетворительном состоянии | - |  |  | - |  |
| 2 | Стены | крупно - панельные блоки - в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 3 | Межпанельные | нарушена герметичность стыков, наблюдаются незнч. трещингы 0,5-1мм | - | - | п/м | 460 | гермет. стыков |
|  | стыки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фасад: балконы эркеры лоджии карнизы водоотводящ. устройства | в удовлетворительном состоянии нет нет нет на – З шт. стояках, через л/кл трубы ПВХ (полихлорвенил) Ø100 мм , имеются точечные деффекты (прожжения) > 40 % треб, ремонта - ниши на л/кл не ограждениы - требуется восстановл металл (сталь 2 мм) - в подвале Ø100 мм , коррозия > 50 % треб, ремонта -треб, зачеканка звеньев на чердаке | шт | 6 | м м2 м | 40 60 30 |  |
| 5 | Кровля S=930 м2 | рубероид, местами трещины и вздутие удовлетворительно железобетонный , отсутствует метал, покрытие требует восстановление кровельным железом нет | м | 60 | м2 | 760 |  |
|  | -материал -вент, каналы - мет. Парапет -водост. трубы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перекрытия | железобетонные - удовлетворительно | - | - | - | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур . - цементные , требуется ремонт - л/кл. - цементные , требуется ремонт | мест мест | 2 9 | - | _ |  |
| 8 | Окна -остекление на: |  |  |  |  |  |  |
|  | - л/клетках | в одно стекло > 80 %, по проекту - двойное | м2 | 60 | - | - |  |
|  |  | частично > 50 %, отсутствуют ручки | шт | 30 | - | - |  |
|  | -подвал | частично > 90 %. отсутствует остекление | - | - | шт | 16 |  |
|  | -чердак | частично > 90 %, отсутствует остекление | - | - | шт | 16 |  |
| 9 | Двери: |  |  |  |  |  |  |
|  | -входные | -наруж. - металлические с установленным домофоном - Зшт | - | - | - | - |  |
|  |  | -внутр. - нет - 3 шт деревянных 2-х польные, обиты ДВП со стеклом . | - | - | шт | 3 |  |
|  | -подвал | - металлические решетки, закрыты на замки -1 шт | - | - | - | - |  |
|  | -чердак | - металлические решетки закрыты на замки -3 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | - металлические лазы на чердак и кровлю закрыты на замки - по 3 шт |  |  |  |  |  |
|  | -в/узел | -ввод (ХВС) №1- в открытом подвальн, помещении, между 1 и 2 | - | - | - | - |  |
|  |  | парадной, дверей нет |  |  |  |  |  |
|  | -т/центр 1-шт | -1 шт, двери из металлической решетки (закрыты на замки) в ТП 1, | - | - | - | - |  |
|  | (3-х трубная) | в отдельном подвальн. помещении, между 1 и2 парадной |  |  |  |  |  |
|  | -мусорокамеры | -3 шт, двери деревянные 2-х полные, в удовлетвор. состоянии | шт | 3 | - | - |  |
| 10 | Косметический |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт на л/кл | на л/кл 1-3, износ > 60% требуют ремонт | - | - | шт | 3 |  |
| 11 | Системы | Вход в подвал с 1 этажа 1 -й парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | (3-х трубная) Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть, подведена времянка (оголен провод) |  |  |  |  |  |
|  | отопления: | треб. восстановления - кабель | - | - | м | 25 | кабель ВВ1 |
|  | -т/п № 1 | -светильники | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  | -запорная арматура |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 ф= 80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | работоспособность |
|  | № 2 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | з/арматуры / Л Г7П А Т1 Л ТТ(ЛТ"Е_ |
|  | № 3 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | определить |
|  | № 4 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | в процессе |
|  | байпас на пр. линии |  |  |  |  |  | эксплуатации |
|  | № 5 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | байпас на обр. .линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 6 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан" молоток" Ø80 мм треб, настройки | - | - | шт | 1 |  |
|  | - врезка на | пр тр.Ø25 мм вентиль чугунный, муфтовый, | - | - | - | - |  |
|  | полотенцесушило -РТ | обр трØ50 мм вентиль чугунный, фланцевый, нет | - | - | - | - |  |
|  | -обратный клапан ГВС (3-тья труба) - сопло .d= - трубопровод, -т/изоляция -манометры -термометры -слив | на ГВС Ø80 мм Ø 80 мм вентиль чугунный, фланцевый -нет - Ø 80 мм и Ø 50 мм стальной теплоизолирован - Ø 80 мм , т/изоляция , требует восстановления - Ø 50 мм, т/изоляция .требует восстановления не окрашена -нет требуется .установить - нет требуется.установить Ø 50 мм стальной трубопровод - в канализацию | м м м | 3 2 5 | шт шт | 4 4 |  |
|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Нижний розлив ц\о -dTpy6 задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20мм, 15 мм кол-во - 64 шт -т/изоляция | от- Ø 80 мм до Ø 25 мм стальной трубопровод без т/изоляции (по проекту) коррозия > 65% чугунные, фланцевые, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет -16 шт краны бронзовые пробочные ,спускников нет, пробки - Ø 15 мм -нет- | - | - | м шт шт | 320 64 64 |  |
| отсеч | Верхний розлив ц\о -d трубопр -задвижки d= 80мм d= 50мм d=40мм -запорная арматура d=20мм , 15 мм кол-во - 64 шт -т/изоляция | -от- Ø 80 мм и Ø 25 мм стальной трубопровод теплоизолирован коррозия > 65% вентиль чугунный. фланцевый, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет -16 шт -краны бронзовые, спускников нет, пробки - Ø 15 мм В плохом состоянии, износ > 65%, требуется замена | - | - | м шт шт м | 320 64 64 320 |  |
|  | ГВС d трубопр м 86 -т/изоляция | - Ø 50 мм и Ø 40 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %, течи нет т/изоляция нарушена, требуется замена | - | - | м м | 86 70 |  |

|  | -запорная арматура d=25мм кол-во - 40 шт | вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ø15 мм нет, требуется восстановление | - | - | шт шт | 40 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС 1 ввод d трубопр -задвижка d= 100мм -обратный клапан -запорная арматура d=32мм кол-во - 40 шт -в/узел | - Ø100, Ø76, Ø50, Ø32 мм стальной оцинкованный трубопровод, коррозия >75 %, ,течи нет чугунная "Лудло" -2шт - на ввод (ХВС) №1, -течи нет, требуется ремонт - Ø100 мм-1шт вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов - Ø15 мм нет, требуется восстановление -ввод (ХВС) №1- Ø100 мм, счетчика нет | шт | 2 | м шт шт | 160 40 40 |  |
|  | Система АППЗ | нет |  |  |  |  |  |
|  | Канализация; подвал -состояние трубопровода -материал | в плохом состоянии в подвальном помещении парадных 1,2,3 (постоянно стоит) - Ø 100 мм, требуется замена - Ø 150 мм , требуется замена стояки - Ø 100 мм, имеют продольные трещины, свищи, нет чеканки, отсутствует ревизия переходные муфты чугун | - | - | м м м шт шт | 76 16 48 12 14 |  |
| 12 | Газоснабжение | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение ГРЩ Состояние оборудования: -автоматы защиты -фотореле | - электроплиты - 107 шт в квартирах -учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) – нет ГРЩ №1 на 1-м этаже парадной 2, освещение есть Помещения захламлены, отсутствуют схемы эл.снабжен, нет бирок и эксплуатационных надписей -на вводах - нет - рубильника ВС-630А, предохранители ПН-400А, на распред. пунктах (секциях): - в удовлет. состоянии - квартирные 400А, (плавкие вставки ГШ-400А,) - лифт автоматы 100А - лестн. освещ автоматы 100А - освещ. дворов - автоматы 100А - установлены, требуют регулировки | - | - | шт шт | 1 1 |  |

|  | -состояние ЩС л/клетки ЛН Лдс подвал: -освет.оборудование -электропров. чердак: •освет. оборудование -электропров. | придомовое освешение: -арматура светильников РКУ - 8 шт в удовлетв состоянии, (есть выключ) лампы ДРЛ 250 – имеются (кабель) - АППВ 3x2,5 х4 - в удовлетв состоянии -арматура светильников ПСХ -3 шт - треб. восстановл . лампы ЛН - 1 шт имеются, треб. восстановл . -магистрали эл.сети (кабель) - АПВ (1x50) х4 – новые (кабель лифты) - АПВ (1x10) х4 – новые - стояки (кабель квартирные) - АПВ (1x35) х4 - > 30% требует замены (кабель лифты) - АПВ (1x10) х4 - > 30% требует замены -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счетч) - 27 шт, требуют очистки от пыли и грязи -пакетные выключаптели ПВ-2 40 А, > 20% требует замены и ремонта -автоматы АЕ 25 А, 16А > 20% требует замены и ремонта -провод внутр. разводки от стояков в ЩС АПВ (1x4) - > 20% требует замены -ответвители -автоматы 100А на стояках (в ЩС на 1 этаже) -1 шт, требуется установить освещение на л/кл ЛН и ЛДС требует замены и ремонта, - арматура светильников ПСХ -2 шт/этаж -требует восстановления - арматура свет-ков ЛБ-40 -1 шт/этаж -требует восстановления провод внутр. рачводки от ЩС к светильникам АППВ (3x2,5) - 4м/этаж -> 20% требует замены распределительные коробки -освещение выполнено по времянки требует восстановления с заменой эл. проводов и светильников ПСХ - арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В -провод АПВ (2x2.5), или АПВ (1х2.5)х2 нет по проекту |  |  | шт шт м м м м шт шт шт м шт шт шт шт м щт шт м | 2 2 100 100 40 40 27 24 48 12 24 2 32 16 20 6 6 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Лифты | - 3 шт удовлетворительно | - | - | - | - |  |
| 15 | Мусорокамеры Кол-во 3 -состояние шибера -состояние помещения | -Зшт -3шт требуется ремонт -Зшт требуется ремонт | мест мест | 3 3 | - | - |  |
| 16 | Отмостка | железобетонная плитка нарушена, провалы, требуется замена | - | - | м | 420 |  |
| 17 | ПЗУ | домофоны - 3- шт |  |  |  |  |  |
| 18 | Код. Замки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 | Газоходы | нет |  |  |  |  |  |

АКТ

( на 6-ти страницах ) освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девяткино д.63

1.Общие сведения по зданию и придомовой территории

Год постройки	1959	, серия , этажность _2.   количество подъездов _1_

Наличие подвала (техподполья ) тех подполье ,    материал стен кирпичный .     материал перекрытий       железобетон
Конструкция и материал кровли        шифер,         	площадь дома ( кв. м )	900

Площадь придомовой территории                                                                                             кв. м.

2. Результаты осмотра

| № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 2 | Стены | кирпичные - в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 3 | Межпанельные стыки | нет | - | - | - | - |  |
| 4 | балконы эркеры лоджии карнизы водоотводящ. устройства | нет нет нет нет нет |  |  |  |  |  |
| 5 | Кровля S= 199 м2 -материал -вент, каналы - мет. парапет -водост. трубы | Крыша 4-х скатная шифер - в удовлетворительном состоянии , требуют очистки нет нет | - | ■ i i i | м2 м2 | 150 8 |  |
| 6 | Перекрытия | деревянные - в аварийном состоянии | - | - | - | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур . - цементные , требуется ремонт - л/кл. - деревянныве , требуется ремонт | мест мест | 1 1 | - |  |  |
| 8 | Окна -остекление на: | -есть - 1 шт . в удовл. состоянии . требуют ремонта | - | - | шт | 1 |  |
|  | - л/клетках |  |  |  |  |  |  |

|  | -подвал -чердак | -нет - есть , деревянные рамы, со стеклом - в удовлт. состоянии, требуют ремонт | - | - | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Двери: -входные -подвал | -наруж. - 1 шт деревянные, требуется ремонт -внутр. - нет. -нет | - | - | шт | 1 |  |
|  | -чердак | -деревянный лаз на чердак и кровлю открыт -1 шт | - | - | шт | 1 |  |
|  | -в/узел | -ввод (ХВС)№1-в коридоре |  |  | - |  |  |
|  | -т/центр (3-х трубная) -мусорокамеры | - нет - нет | - | - |  | - |  |
| 10 | Косметичекский ремонт на л/кл | на л/кл 1-2, износ > 90% требуют ремонт | - | - | шт | 2 |  |
| 11 | Системы инженерного оборудования отопления: -т/п № 1 -запорная арматура № 1 d= 80мм № 2 d=80мм | В закрытом колодце перед домом Трубы проходят в техподполье вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - |  | работоспособност з/арматуры определить в процессе эксплуатации |
|  | -регулятор подпора | нет | - | - | - | - |  |
|  | -обратный клапан | нет | - | - | - | - |  |
|  | ГВС (3-тья труба) | на ГВС Ø50 мм | - | - | - | - |  |
|  | - сопло d= | -нет | - | - | - | - |  |
|  | - трубопровод. | - Ø 80 мм и Ø 50 мм стальной теплоизолирован | - | - | - | - |  |
|  | -т/изоляция -манометры -термометры -слив | - Ø 80 мм , т/изоляция , требует восстановления - Ø 50 мм, т/изоляция. требует восстановления не окрашена -нет -нет Ø32 мм стальной трубопровод – в канализацию | м м м | 8 8 10 | II 1 1 1 1 | - |  |
|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |

|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижний розлив ц/о | от-Ø80 мм до Ø 25 мм стальной трубопровод без т/изоляции, треб, ремонт коррозия >65% чугунные, фланцевые, течи нет -1 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -1 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 4 шт краны бронзовые пробочные ,спускников нет, пробки - Ø 15 мм В плохом состоянии, износ > 65%, требуется замена | ■ i i i ill | 1 1 I 1 , , , | м шт шт м | 40 8 8 40 |  |
|  | в техподполье -d труб -задвижки d= 80мм d= 50мм -запорная арматура d=20мм, 15 мм кол-во - 8 шт -т/изоляция |  |  |  |  |  |  |
| отсеч | Верхний розлив ц/о | от- Ø80 мм до Ø25 мм стальной трубопровод без т/изоляции, треб, ремонт коррозия >65% чугунные, фланцевые, течи нет - 1 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -1 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 4 шт краны бронзовые пробочные, спускников нет, пробки - Ø 15 мм В плохом состоянии, износ > 65%, требуется замена | - | - | м шт шт м | 40 8 8 40 |  |
|  | -d труб -задвижки d= 80мм d= 50мм -запорная арматура d=20мм, 15 мм кол-во - 8 шт -т/изоляция |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС d трубопр м 40 -т/изоляция -запорная арматура d=25MM кол-во - 8 шт | - от Ø5О мм и Ø25 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %, течи нет т/изоляция нарушена, требуется замена вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов - Ø15 мм нет, требуется восстановление | II i I | II 1 1 | м м шт шт | 40 40 8 8 |  |
|  | ХВС 1 ввод d трубопр -задвижка d=50мм -обратный клапан -запорная арматура d=32мм кол-во - 8 шт -в/узел | с коридора - Ø32 мм стальной оцинкованный трубопровод , коррозия >75 %, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, 1 -шт, течи нет , требует ремонт нет вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов - Ø15 мм нет, требуется восстановление -ввод (ХВС) №1-Ǿ50 мм, счетчика нет, отсечной вентиль Ǿ50 мм с дома 91, через колодц в коридор Ǿ32 мм. | шт | 1 | м шт шт | 40 8 8 |  |
|  | Система АГТПЗ | нет |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: -состояние трубопровода -материал | в плохом состоянии подполье парадных, внешний колодец течет (постоянно стоит) -Ø100 мм , требуется замена стояки -Ø100 мм , имеют, свищи, нет чеканки, отсутствует ревизия переходные муфты чугун |  |  | м м м шт шт | 40 10 38 4 4 |  |
| 12 | Газоснабжение | газ - в баллонах - в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение ГРЩ Состояние оборудования: -автоматы защиты -фотореле -состояние ЩС л/клетки ЛН подвал: -освет. оборудование -электропров. -чердак: -освет.оборудование -электропров. | - газ - 8 шт квартир -учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) – нет РЩ№1 на 1-м этаже парадной 1 схемы эл.снабжен, нет бирок и эксплуатационных надписей -квартирные АЕ 63А, -лестн освещ автоматы АЕ 63А нет -арматура светильников ПСХ -1 шт - треб.востановл лампы ЛН - 1 шт имеются, треб. восстановл -магистрали эл.сети (кабель) - АПВ (1x10) х4 - > 90% требует замены - стояки (кабель квартирные) - АПВ (1x6) х4 - > 90% требует замены -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счетч) - 2 шт, требуют очистки от пыли и грязи -пакетные выключатели ПВ-2 40А, > 90% требует замены и ремонта -автоматы АЕ 25 А, 16А > 90% требует замены и ремонта -ответвители АППВ (3x2,5) ■ 4м/этаж -> 90% требует замены распределительные коробки нет - нет ,требуется восстановить— арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В -провод АПВ (2x2.5), или АПВ (1х2.5)х2 | - |  | шт шт шт м м шт шт шт шт м шт шт м | 1 3 2 40 40 2 8 24 4 8 2 2 40 |  |
| 14 | Лифты | - нет | - | - | - | - |  |
| 15 | Мусорокамеры Кол-во -состояние шибера -состояние помещения | - нет | - | - | - | - |  |
| 16 | Отмостка | асфальтовая нарушена, провалы, требуется замена | - | - | м | 80 |  |
| 17 | ПЗУ | нет |  |  |  |  |  |
| 18 19 20 | Код. Замки | нет |  |  |  |  |  |
|  | Газоходы | есть в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
|  | Связь и сигнализация | нет |  |  |  |  |  |

Чердачные помещения захламлены бытовым и крупногабаритным мусором .

АКТ

(на 6-ти страницах) освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девяткино д. 19\65

1.Общие сведения по зданию и придомовой территории

Год постройки	1960                               	, серия дома___________________, этажность _2.   количество подъездов 1.

Наличие подвала (техподполья ) тех подполье .    материал стен кирпичный .     материал перекрытий       железобетон
Конструкция и материал кровли        шифер ,	площадь дома ( кв. м )	904

Площадь придомовой территории                                                                                                  кв.м

2.Результат осмотра

| № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
| 2 | Стены | кирпичные - в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 3 4 | Межпанельые стыки | нет | - | - | - | - |  |
|  | Фасад: - балконы - эркеры - лоджии - карнизы - водоотводящ. устройства | нет нет нет нет нет |  |  |  |  |  |
| 5 | Кровля S=201 m2 | Крыша 4 х скатная шифер - в удовлетворительном состоянии, требует очистки нет нет | - | 1 1 1 1 | м2 м2 | 150 8 |  |
|  | -материал -вент, каналы - мет. парапет - водост. трубы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перекрытия | деревянные - в аварийном состоянии | - | - | - | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур . - цементные, требуется ремонт - л/кл. - деревянные, требуется ремонт | мест мест | 1 1 | : | - |  |
| 8 | Окна -остекление на: -л/клетках | -есть - 1 шт , в удовл. состоянии , требуют ремонта | - | - | шт | 1 |  |

|  | -подвал -чердак | -нет -есть , деревянные рамы, со стеклом - в удовлт. состоянии, требуют ремонт | - | - | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Двери: -входные -подвал | -наруж. - 1 шт деревянные, требуется ремонт -внутр. - нет. -нет | - | - | шт | 1 |  |
|  | -чердак | -деревянный лаз на чердак и кровлю открыт -1 шт | - | - | шт | 1 |  |
|  | -в/узел | -ввод (ХВС)№1-в коридоре |  |  | - |  |  |
|  | -т/центр (3-х трубная) -мусорокамеры | - нет - нет | - | - | - | - |  |
| 10 | Косметичекский ремонт на л/кл | на л/кл 1- 2, износ > 90% требуют ремонт | - | - | шт | 2 |  |
| 11 | Системы инженерного оборудования отопления: -т/п № 1 -запорная арматура № 1 d= 80мм № 2 d=80мм | В закрытом колодце перед домом Трубы проходят в техподполье вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | III I | 1 ill | работоспособност з/арматуры определить в процессе эксплуатации |
|  | -регулятор подпора | нет | - | - | - | - |  |
|  | -обратный клапан | нет | - | - | - | - |  |
|  | ГВС (3-тья труба) | на ГВС Ø050 мм | - | - | - | - |  |
|  | - сопло d= | -нет | - | - | - | - |  |
|  | - трубопровод. | - Ø 80 мм и Ø50 мм стальной теплоизолирован | - | - | - | - |  |
|  | -т/изоляция -манометры -термометры -слив | - Ø 80 мм , т/изоляция , требует восстановления - Ø 50 мм, т/изоляция ,требует восстановления не окрашена -нет -нет - Ø 32 мм стальной трубопровод - в канализацию | м м м | 8 8 10 |  |  |  |
|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Нижний розлив ц/о в техподполье -d труб -задвижки d= 80мм d= 50мм -запорная арматура d=20мм, 15 мм кол-во - 8 шт -т/изоляция | от-Ø80 мм до Ø 25 мм стальной трубопровод без т/изоляции треб.ремонта коррозия >65% чугунные, фланцевые, течи нет -1 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -1 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 4 шт краны бронзовые пробочные ,спускников нет, пробки - Ø15 мм В плохом состоянии, износ > 65%, требуется замена |  |  | м шт шт м | 40 8 8 40 |  |
| отсеч | Верхний розлив ц\о -d труб -задвижки d= 80мм d= 50мм -запорная арматура d=20MM, 15 мм кол-во - 8 шт -т/изоляция | От - Ø80 мм до Ø25 мм стальной трубопровод без т/изоляции треб. ремонта коррозия >65% чугунные, фланцевые, течи нет - 1 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -1 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 4 шт краны бронзовые пробочные, спускников нет, пробки - Ø15 мм В плохом состоянии, износ > 65 %, требуется замена | - |  | м шт шт м | 40 8 8 40 |  |
|  | ГВС d трубопр м 40 -т/изоляция -запорная арматура d=25мм кол-во - 8 шт | - от Ø5О мм и Ø25 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %, ,течи нет т/изоляция нарушена, требуется замена вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов - Ø15 мм нет, требуется восстановление | - |  | м м шт шт | 40 40 8 8 |  |
|  | ХВС 1 ввод d трубопр -задвижка d=50мм -обратный клапан -запорная арматура d=32мм кол-во - 8 шт -в/узел | с коридора - Ø32 мм стальной оцинкованный трубопровод , коррозия >75 %, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, 1 шт, течи нет нет вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов - Ø 15 мм нет , требуется восстановление -ввод (ХВС) №1- Ø50 мм, счетчика нет, отсечной вентиль Ø50 мм с дома 92, через колодец в коридор Ø32 мм. | шт | 1 | м шт шт | 40 8 8 |  |
|  | Система АППЗ | нет |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: -состояние трубопровода -материал | в плохом состоянии подполье парадных, внешний колодец течет (постоянно стоит) - Ø100 мм , требуется замена стояки - Ø100 мм , имеют, свищи, нет чеканки, отсутствует ревизия переходные муфты чугун | - | - | м м м шт шт | 40 10 38 4 4 |  |
| 12 | Газоснабжение | газ - в баллонах - в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение ГРЩ Состояние оборудования: -автоматы защиты -фотореле -состояние ЩС л/клетки ЛН подвал: -освет. оборудование -электропров. -чердак: -освет.оборудование -электропров. | - газ - 8 шт. квартир - учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) – нет РЩ№1 на 1-м этаже парадной 1 схемы эл. снабжен, нет бирок и эксплуатационных надписей -квартирные АЕ 63А, -лестн. освещ автоматы АЕ 63 А нет -арматура светильников ПСХ -1 шт - треб. восстановл лампы ЛН - 1 шт имеются, треб. восстановл -магистрали эл. сети (кабель) - АПВ (1x10) х4 - > 90% требует замены - стояки (кабель квартирные) - АПВ (1x6) х4 - > 90% требует замены -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счетч) - 2 шт, требуют очистки от пыли и грязи -пакетные выключатели ГГВ-2 40 А, > 90% требует замены и ремонта -автоматы АЕ 25А, 16А > 90% требует замены и ремонта -ответвители АППВ (3x2,5) - 4м/этаж -> 90% требует замены распределительные коробки нет - нет. требуется восстановить- арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В -провод АПВ (2x2.5), или АПВ (1х2.5)х2 |  |  | шт шт шт м м шт шт шт шт м шт шт м | 1 3 2 40 40 2 8 24 4 8 2 2 40 |  |
| 14 | Лифты | - нет | - | - | - | - |  |
| 15 | Мусорокамеры Кол-во -состояние шибера -состояние помещения | - нет | - | - | - | - |  |
| 16 | Отмостка | асфальтовая нарушена, провалы , требуется замена | - | - | м | 80 |  |
| 17 | ПЗУ | нет |  |  |  |  |  |
| 18 | Код.3амки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 | Газоходы | есть в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
| 20 | Связь и сигнализация | нет |  |  |  |  |  |

Чердачные помещения захламлены бытовым и крупногабаритным мусором

АКТ

( на 6-ти страницах )

освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девяткино д.19/76

1.Общие сведения по зданию и придомовой территории

Год постройки	1970	, серия дома _____________________________, этажность _3,   количество подъездов _3_

Наличие подвала (техподполья ) технический подвал , материал стен кирпичный ,     материал перекрытий        железобетон
Конструкция и материал кровли        сборная .     рубероид ,	площадь дома ( кв. м )	3856

Площадь придомовой территории                                                                                                               кв. м.

2. Результаты осмотра

| № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 2 | Стены | крупно - панельные блоки - в удовлетворительном состоянии | - | - | - |  |  |
| 3 | Межпанельные стыки | нарушена герметичность стыков, наблюдаются незнч. трещингы 0,5-1мм | - | - | п/м | 360 | гермет. стыков |
| 4 | Фасад: - балконы - эркеры - лоджии - карнизы - водоотводящ. устройства | в удовлетворительном состоянии нет нет нет - наружный водосток (слив) Ø150 мм - в удовлетворительном состоянии | - | ■ i i i | - | - |  |
| 5 | Кровля S=559 м2 | Крыша - кровля 2-х скатная, мягкая - рубероид, местами трещины и вздутие - в удовлетворительном состоянии -нет - свесы сталь оцинкованная - все пробиты, треб. ремонт | - | ■ i i i | м2 м | 380 136 |  |
|  | -материал -вент, каналы - мет. парапет -водост. трубы - 8 шт |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перекрытия | железобетонные - в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур . - цементные , требуется ремонт - л/кл. - цементные . требуется ремонт | мест мест | 2 4 | : | : |  |
| 8 | Окна -остекление на: | в одно стекло > 80 %. по проекту - двойное | м2 | 60 |  |  |  |
|  | - л/клетках |  |  |  |  |  |  |

|  |  | частично > 50 %, отсутствуют ручки | шт | 30 | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -подвал | частично > 90 %. отсутствует остекление | - | - | шт | 16 |  |
|  | -чердак | частично >' 90 %. отсутствует остекление | - | - | шт | 16 |  |
| 9 | Двери: |  |  |  |  |  |  |
|  | -входные | -наруж. - металлические с установленным домофоном -Зшт | - | - | - | - |  |
|  |  | -внутр. - 3 шт деревянных 2-х польные, обиты ДВП со стеклом . | - | - | - | - |  |
|  | -подвал | - металлические решетки, закрыты на замки -1 шт |  |  |  |  |  |
|  | -чердак | металлические лазы на чердак и кровлю закрыты на замки - по 3 ,шт |  |  |  |  |  |
|  | -в/узел | -ввод (ХВС) №1- в открытом подвальн. помещении, между 1 и2 |  |  |  |  |  |
|  |  | парадной, дверей нет |  |  |  |  |  |
|  | -т/центр 1-шт | -1 шт, двери го металлической решетки (закрыты на замки) в ТП 1, | - | - | - | - |  |
|  | (3-х трубная) | в отдельном подвальн. помещении, между 1 и2 парадной |  |  |  |  |  |
|  | -мусорокамеры | - нет | - | - | - | - |  |
| 10 | Косметический |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт на л/кл | на л/кл 1-3, износ > 60% требуют ремонт | - | - | шт | 3 |  |
| 11 | Системы | Вход в подвал с ] этажа 2-й парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | (3-х трубная) Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть, подведена времянка (оголен провод) |  |  |  |  |  |
|  | отопления: | треб. восстановления -кабель | - | - | м | 25 | кабель ВВГ |
|  | -т/п № 1 | -светильники | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  | -запорная арматура |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 d= 80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - ' | работоспособное г |
|  | № 2 d=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | з/арматуры .-.мд пд rTt.J T^i П |
|  | № 3 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | определить в процессе |
|  | № 4 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | эксплуатации |
|  | байпас на пр. линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 5 а=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | байпас на обр. .линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 6 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан " молоток" Ø80 мм треб. настройки | - | - | шт | 1 |  |
|  | - врезка на | пр тр.Ø25 мм вентиль чугунный, муфтовый, | - | - | - | - |  |
|  | полотенцесушило | обр тр. Ø50 мм вентиль чугунный, фланцевый, | - | - | - | - |  |
|  | -РТ | нет | — | - | - | - |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ø80 мм |  |  |  |  |  |
|  | ГВС (3-тья труба) - сопло d= - трубопровод, -т/изоляция -манометры -термометры -слив | Ø80 мм вентиль чугунный, фланцевый -нет -Ø80 мм и Ø50 мм стальной теплоизолирован -Ø80 мм , т/изоляция , требует восстановления -Ø50 мм, т/изоляция ,требует восстановления не окрашена -нет требуется.установить - нет требуется.установить Ø50 мм стальной трубопровод - в канализацию | м м м | 3 2 5 | шт шт | 4 4 |  |
|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Нижний розлив ц\о Прямой трубопровод -d труб -задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20мм, 15 мм кол-во - 24 шт -т/изоляция | от-Ø80 мм до Ø25 мм стальной трубопровод без т/изоляции (по проекту) коррозия >65% чугунные, фланцевые, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 16 шт краны бронзовые пробочные, спускников нет, пробки -Ø15 мм В плохом состоянии, износ > 65%, требуется замена | 1111 | - | м шт шт м | 160 24 24 160 |  |
| отсеч | Нижний розлив ц\о обратный трубопровод -d трубопр -задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20мм, 15 мм кол-во - 24 шт -т/изоляция | -от-Ø80 мм и Ø25 мм стальной трубопровод теплоизолирован коррозия >65% вентиль чугунный, фланцевый, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 16 шт -краны бронзовые, спускников нет, пробки -Ø15 мм В плохом состоянии, износ > 65%, требуется замена | - | - | м шт шт м | 160 24 24 160 |  |
|  | ГВС d трубопр м 78 -т/изоляция -запорная арматура | -Ǿ50 мм и Ǿ40 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %. .течи нет т/изоляция нарушена, требуется замена вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена | - | - | М м шт | 78 60 24 |  |
|  | d=25мм ол-во - 24 шт | вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -015 мм нет, требуется восстановление | - | - | шт | 24 |  |
|  | ХВС 1 ввод dтрубопр -задвижка d= 100мм -обратный клапан -запорная арматура d=32мм кол-во - 24 шт -в/узел | -Ø100, Ø76, Ø50, Ø32 мм стальной оцинкованный трубопровод, коррозия >75 %, ,течи нет чугунная "Лудло" - 2 шт - на ввод (ХВС) №1, -течи нет, требуется ремонт -Ø100 мм -1 шт вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ø15 мм нет, требуется восстановление -ввод (ХВС) №1-Ø100 мм, счетчика нет | шт | 2 | м шт шт | 160 24 24 |  |
|  | Система АППЗ | нет |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: подвал -состояние трубопровода -материал | в плохом состоянии в подвальном помещении парадных 1,2,3 (постоянно стоит) -Ø100 мм , требуется замена Ø150 мм , требуется замена стояки -Ø100 мм, имеют продольные трещины, свищи, нет чеканки, отсутствует ревизия переходные муфты чугун | - | - | м м м шт шт | 54 10 38 6 8 |  |
| 12 | Газоснабжение | газ - наружной стальной трубопровод - в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение ГРЩ Состояние оборудования: -автоматы защиты -фотореле -состояние ЩС | - газ - 27 шт. квартир -учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) - нет ГРЩ №1 на 1-м этаже парадной 2, освещение есть Помещения захламлены, отсутствуют схемы эл.снабжен, нет бирок и эксплуатационных надписей -на вводах - - рубильника ВС-400А , предохранители ПН-250А, на распред. пунктах (секциях): - в удовлет. состоянии - квартирные 100А, (плавкиевставки ПН-100А, ) - лестн освещ автоматы 100А - освещ. дворов -автоматы 100А нет придомовое освешение: -арматура светильников НББ -3 шт - треб.востановл лампы ЛН - 1 шт имеются, треб.востановл -магистрали эл.сети (кабель) - АПВ (1x10) х4 - > 50% требует замены - стояки (кабель квартирные) - АПВ (1x10) х4 - > 50% требует замены -установлены счетчики (в квартирах счётч) - 27 шт, требуют очистки |  |  | шт шт шт шт шт м | 1 3 2 200 200 40 |  |

|  | л/клетки ЛН лдс подвал: -освет.оборудование -электропров. -чердак: -освет.оборудование -электропров. | от пыли и грязи -пакетные выключаптели ПВ-2 40 А, > 20% требует замены и ремонта -автоматы АЕ 25А, 16А > 20% требует замены и ремонта -ответвители - освещение на л/кл ЛН и ЛДС требует замены и ремонта, - арматура светильников ПСХ -2 шт/этаж -требует восстановления - арматура свет-ков ЛБ-40 -1 шт/этаж -требует восстановления провод внутр. разводки от ЩС к светильникам аППВ (3x2,5) - 4м/этаж -> 40% требует замены распределительные коробки -освещение выполнено по времянки требует восстановления с заменой эл.проводов и светильников ПСХ - арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В -провод АПВ (2x2.5), или АПВ (1х2.5)х2 нет ,требуется востановить-- арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В -провод АПВ (2x2.5), или АПВ (1х2.5)х2 | ■ 11111 II II | II II 11111 1 | шт шт шт шт шт шт м щт шт м шт шт | 15 9 18 12 20 10 20 6 6 80 6 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 15 | Лифты | -нет | - | - | - | - |  |
|  | Мусорокамеры Кол-во -состояние шибера -состояние помещения | -нет | - | - | - | - |  |
| 16 | Отмостка | асфальтовая нарушена, провалы, требуется замена | - | - | м | 340 |  |
| 17 | ПЗУ | домофоны - 3- шт |  |  |  |  |  |
| 18 | Код.3амки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 20 | Газоходы | есть - в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
|  | Связь и сигнализация | нет |  |  |  |  |  |

Подвальные и чердачные помещения захламлены бытовым и крупногабаритным мусором .

АКТ

( на 6-ти страницах )

освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девяткино д. 19/90

1.Общие сведения по зданию и придомоволи территории

Год постройки	1973	, серия дома	_, этажность _5,   количество подъездов _5

Наличие подвала (техподполья ) технический подвал , материал стен блочный ,     материал перекрытий        железобетон
Конструкция и материал кровли	сборная .     рубероид,	площадь дома ( кв. м )	7974

Площадь придомовой территории

кв.м

2.Результат осмотра

| № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | в удовлетворительном состоянии | - | - |  | - |  |
| 2 | Стены | крупно - панельные блоки - в удовлетворительном состоянии |  | - |  | - |  |
| 3 | Межпанельные | нарушена герметичность стьжов, наблюдаются незнч. трещингы 0,5-1мм | - | - | п/м | 360 | гермет. стыков |
|  | стыкит |  |  |  |  |  |  |
| 4 | балконы эркеры лоджии карнизы водоотводящ. устройства | в удовлетворительном состоянии нет нет нет внутр. водосток (ливневка) -на стояках трубы чугунныеǾ1ОО мм , проходят через л/кл (с выходом через мусорокамеры на улицу) - в удовлетворительном состоянии, требуется ремонт -треб, зачеканка звеньев | шт | 25 | м | 75 |  |
| 5 | Кровля 3=945 м2 | рубероид, местами трещины и вздутие удовлетворительно железобетонный , отсутствует метал, покрытие требует восстановление кровельным железом нет | м | 60 | м2 | 600 |  |
|  | -материал -вент, каналы - мет. парапет -водост. трубы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перекрытия | железобетонные - в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур . - цементные , требуется ремонт - л/кл. - цементные , требуется ремонт | мест мест | 2 8 |  | _ |  |

| 8 | Окна -остекление на: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -л/клетках | в одно стекло > 80 %, по проекту - двойное | м2 | 90 | - | - |  |
|  |  | частично > 50 %, отсутствуют ручки | шт | 40 | - | - |  |
|  | -подвал | частично > 90 %, отсутствует остекление | - | - | шт | 20 |  |
|  | -чердак | частично > 90 %, отсутствует остекление | - | - | шт | 20 |  |
| 9 | Двери: |  |  |  |  |  |  |
|  | -входные | -наруж. - металлические с установленным домофоном - 2 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | - металлические с установленным кодом - 3 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | -внутр. - 4 шт деревянных 2-х польные, обиты ДВП со стеклом | - | - | - | - |  |
|  |  | - 1 шт - нет | - | - | шт | 1 |  |
|  | -подвал | - металлические решетки, закрыты на замки -1 шт | - | - | - | - |  |
|  | -чердак | - металлические лазы на чердак и кровлю закрыты на замки - по 5 шт |  |  |  |  |  |
|  | -в/узел | -ввод (ХВС) №1- в открытом подвальн. помещении, между 1 и2 |  |  |  |  |  |
|  |  | парадной, дверей нет | - | - | - | - |  |
|  | -т/центр 1-шт | -1 шт, двери из металлической решетки (закрыты на замки) в ТП 1, |  |  |  |  |  |
|  | (3-х трубная) | в отдельном подвальн. помещении, между 1 и2 парадной |  |  |  |  |  |
|  | -мусорокамеры | -5 шт, двери деревянные 2-х полньые, в удовлетвор.состоянии | - | - | - | - |  |
| 10 | Косметичекский | на л/кл 1- 5, износ > 60% требуют ремонт " | - | - | шт | 5 |  |
|  | ремонт на л/кл |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Системы | Вход в подвал с 1 этажа 2-й парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | (3-х трубная) Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть, подведена времянка (оголен провод) |  |  |  |  |  |
|  | отопления: | треб.востановления -кабель | - | - | м | 25 | кабель ВВГ |
|  | -т/п № 1 | -светильники | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  | -запорная арматура |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 й=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | работоспособност |
|  | № 2 с!=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | з/арматурЫ ПТ1ПА ТТ А П11Т1 П |
|  | № 3 с!=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | определить в процессе |
|  | № 4 с!=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | эксплуатации |
|  | байпас на пр. линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 5 д=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | байпас на обр..линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 6 й=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан " молоток" Ǿ80 мм треб.настройки | - | - | шт | 1 |  |
|  | - врезка на | пр тр. Ǿ25 мм вентиль чугунный, муфтовый. | - | - | - | - |  |
|  | полотенцесушило -РТ | обр тр. Ǿ50 мм вентиль чугунный, фланцевый, нет | - | - | - | - |  |

|  | обратный клапан ГВС (3-тья труба) - сопло .й= - трубопровод, -т/изоляция -манометры -термометры -слив | на ГВС Ǿ80 мм Ǿ80 мм вентиль чугунный, фланцевый -нет -Ǿ80 мм и Ǿ50 мм стальной теплоизолирован -Ǿ80 мм, т/изоляция, требует восстановления -Ǿ50 мм, т/изоляция ,требует восстановления не окрашена -нет требуется.установить - нет требуется.установить Ǿ50 мм стальной трубопровод - в канализацию | м м м | 3 2 5 | шт шт | 4 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Нижний розлив п/о | от-Ǿ80 мм до Ǿ25 мм стальной трубопровод без т/изоляции (по проекту) коррозия >65% чугунные, фланцевые, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет -16 шт краны бронзовые пробочные ,спускников нет, пробки -Ǿ15 мм В плохом состоянии, износ > 65%, требуется замена | 1111 | - | м шт шт м | 320 44 44 280 |  |
|  | прямой трубопров |  |  |  |  |  |  |
|  | йтруб -задвижки д= 80мм <1= 50мм й= 40мм -запорная арматура с!=20мм, 15 мм кол-во - 44 шт -т/изоляция |  |  |  |  |  |  |
| отссч | Нижний розлив ц/о обратный трубопров -А трубопр -задвижки <$= 80мм й= 50мм д= 40мм -запорная арматура <1=20мм, 15 мм кол-во - 44 шт -т/изоляция | -от-Ǿ80 мм и Ǿ25 мм стальной трубопровод теплоюолирован коррозия >65% вентиль чугунный, фланцевый, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 16 шт -краны бронзовые , спускников нет , пробки -Ǿ15 мм В плохом состоянии, износ > 65%, требуется замена | 1 III | - | м шт шт м | 320 44 44 280 |  |
|  | ГВС й трубопр м 102 | -Ǿ50 мм и Ǿ40 мм стальной трубопровод коррозия > 65 % .течи нет | - | - | м | 102 |  |

|  | -т/изоляция -запорная арматура й=25мм кол-во - 32 шт | т/изоляция нарушена, требуется замена вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ǿ15 мм нет, требуется восстановление | - | '. | м шт шт | 60 32 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС 1 ввод йтрубопр -задвижка &= 100мм -обратный клапан -запорная арматура й=32мм кол-во - 32 шт -в/узел | -Ǿ100, Ǿ76, Ǿ50, Ǿ32 мм стальной оцинкованный трубопровод , коррозия >75 %, ,течч нет чугунная "Лудло" -2 шт - на ввод (ХВС) №1,-течи нет, требуется ремонт -Ǿ100 мм-1шт вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ǿ15 мм нет , требуется восстановление -ввод (ХВС) №1-Ǿ100 мм, счетчика нет | шт | 2 | м шт шт | 190 32 32 |  |
|  | Систама АППЗ | нет |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: подвал -состояние трубопровода -материал | в плохом состоянии в подвальном помещении парадных 1,2,3,4,5 (постоянно стоит) -Ǿ100 мм , требуется замена Ǿ150 мм , требуется замена стояки -Ǿ100 мм , имеют продольные трещины, свищи, нет чеканки, отсутствует реви зия переходные муфты чугун | 111111 | - | м м м шт шт | 68 14 40 12 14 |  |
| 12 | Газоснабжение | газ - наружной стальной трубюопровод - в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение | - газ - 75 шт квартир -учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) - нет ГРЩ №1 на 1-м этаже парадной 2, освещение есть Помещения захламлены, отсутствуют схемы элхнабжен, нет бирок и эксплуатационных надписей -на вводах - - рубильника ВС-400А , предохранители ПН-250А. на распред пунктах (секциях): - в удовлет состоянии квартирные 100А, ( плавкие вставки ПН-100А. ) лестн освещ автоматы 100А нет -арматура светильников НББ -5 шт по навес.на входе в под - треб восстан лампы ЛН - 1 шт имеются, требуют восстановления -магистрали элхсти (кабель) - АПВ (1x10) х4 - > 30% требует замены - стояки (кабель квартирные) - АПВ (1x10) х4 - > 30% требует замены | 1 1111111111 | - | шт м м | 1 5 4 160 160 |  |
|  | ГРЩ Состояние оборудования: -автоматы защиты -фотореле |  |  |  |  |  |  |

|  | -состояние ЩС л/клетки ЛН лдс подвал: -освет.оборудование -электропров. -чердак: -освет.оборудование -электропров. | -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счетч) - 25 шт, требуют очистки от пыли и грязи -пакетные выключаптели ПВ-2 40А, > 20% требует замены и ремонта -автоматы АЕ 25А, 16А > 20% требует замены и ремонта -ответвители -автоматы на стояках (в ЩС на 1 этаже) - нет освещение на л/кл ЛН и ЛДС требует замены и ремонта, - арматура светильников ПСХ -2 шт/этаж -требует восстановления - арматура свет-ков ЛБ-40 -1 пт/этаж -требует восстановления провод внутр. разводки от ЩС к светильникам АППВ (3x2,5) - 4м/этаж -> 40% требует замены распределительные коробки -освещение выполнено по времянки требует восстановления с заменой эл. проводов и светильников ПСХ - арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В -провод АПВ (2x2.5), или АПВ (1х2.5)х2 нет по проекту | II II II I II | II 1 11 II II 1 | шт шт шт шт шт шт м шт м | 25 40 60 15 10 12 60 12 10 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Лифты | - нет | - | - | - | - |  |
| 15 | Мусорокамеры Кол-во _5 -состояние шибера -состояние помещения | -5шт -5шт требуется ремонт -5шт требуется ремонт | мест мест | 5 5 | - | - |  |
| 16 | Отмостка | железобетонная плитка нарушена, провалы, требуется замена | - | - | м | 620 |  |
| 17 | ПЗУ | домофоны - 2 шт, коды -3 шт |  |  |  |  |  |
| 18 | Код.3амки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 | Газоходы. | - в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
| 20 | Связь и сигнализация | нет |  |  |  |  |  |

Подвальныеые помещения захламлены бытовым и крупногабаритным мусором . На межэтежных площадках в местах приема бытового мусора также захламление бытовым и крупногабаритным мусором .

АКТ

(на 6-ти страницах) освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девяткино д. 91

1»Общие сведения по зданию и нридомоволй территории

Год постройки	1975	, серия дома         , этажность _5,   количество подъездов _3

Наличие подвала (техподполья) технический подвал. материал стен блочный,    материал перекрытий       железобетон
Конструкция и материал кровли        сборная ,    рубероид ,	площадь дома (кв. м )	4604

Площадь придомовой территории

кв.м

2.Результат осмотра

| № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 2 | Стены | крупно - панельные блоки - в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 3 | Межпанельные | нарушена герметичность стыков, наблюдаются незнч. трещингы 0,5-1мм | - | - | п/м | 360 | гермет. стыков |
|  | стыкит |  |  |  |  |  |  |
| 4 | балконы эркеры лоджии карнизы водоотводящ. устройства | в удовлетворительном состоянии нет нет нет внутр. водосток (ливневка) -на стояках трубы чугунные Ø1ОО мм , проходят через л/кл (с выходом через мусорокамеры на улицу) - в удовлетворительном состоянии, требуется ремонт - треб, зачеканка звеньев | шт | 18 | м | 45 |  |
| 5 | Кровля 8=561 м2 -материал -вент, каналы - мет. парапет -водост. трубы | Капитальный ремонт в стадии выполнения рубероид, местами трещины и вздутие удовлетворительно железобетонный , отсутствует метал, покрытие требует восстановление кровельным железом нет | м | 40 | м2 | 380 |  |
| 6 | Перекрытия | железобетонные - в-удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур . - цементные , требуется ремонт - л/кл. - цементные , требуется ремонт | мест мест | 2 4 | - | - |  |

| 8 | Окна -остекление на: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - л/клетках | в одно стекло > 80 %, по проекту - двойное | м2 | 60 | - | - |  |
|  |  | частично > 50 %, отсутствуют ручки | шт | 30 | - | - |  |
|  | -подвал | частично > 90 %, отсутствует остекление | - | - | шт | 16 |  |
|  | -чердак | частично > 90 %, отсутствует остекление | - | - | шт | 16 |  |
| 9 | Двери: |  |  |  |  |  |  |
|  | -входные | -наруж. - металлические с установленным домофоном - 2 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | - металлические с установленным кодом -1 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | -внутр. - 3 шт деревянных 2-х польные, обиты ДВП со стеклом . | - | - | - | - |  |
|  | -подвал | - металлические решетки, закрыты на замки -1 шт |  |  |  |  |  |
|  | -чердак | - металлические лазы на чердак и кровлю закрыты на замки - по 3 шт |  |  |  |  |  |
|  | -в/узел | -ввод (ХВС) №1- в открытом подвальн. помещении, между 1 и2 |  | - | - |  |  |
|  |  | парадной, дверей нет |  |  |  |  |  |
|  | -т/центр 1-шт | -1 шт, двери из металлической решетки (закрыты ма замки) в ТП 1, | - | - | - | - |  |
|  | (3-х трубная) | в отдельном подаальн. помещении, между 1 и2 парадной |  |  |  |  |  |
|  | -мусорокамеры | -3 шт, двери деревянные 2-х полньые, в удовлетвор.состоянии | - | - | - | - |  |
| 10 | Косметичекский |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт на л/кл | на л/кл 1-3, износ > 60% требуют ремонт | - | - | шт | 3 |  |
| 11 | Системы | Вход в подвал с 1 этажа ] -й парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | (3-х трубная) Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть, подведена времянка (оголен провод) |  |  |  |  |  |
|  | отопления: | треб.востановления -кабель | - | - | м | 25 | кабель ВВГ |
|  | -т/п № 1 | -светильники | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  | -запорная арматура |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 й=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | работоспособйост |
|  | № 2 ё=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | з/арматуры |
|  | № 3 ф=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | определить в процесс* |
|  | № 4 <1=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | эксплуатации |
|  | байпас на пр. линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 5 с!=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | байпас на обр. .линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 6 й=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан" молоток" Ø80 мм треб.настройки | - | - | шт | 1 |  |
|  | - врезка на | пр тр.Ø25 мм вентиль чугунный, муфтовый, | - | - | - | - |  |
|  | полотенцесушило -РТ | обр тр. Ø50 мм вентиль чугунный, фланцевый, нет | - | - | - | - |  |

|  | -обратный клапан ГВС (3-тья труба) - сопло .с!= - трубопровод., -т/изоляция -манометры -термометры -слив | на ГВС Ø80 мм Ø80 мм вентиль чугунный, фланцевый -нет -Ø80 мм и Ø50 мм стальной теплоизолирован -Ø80 мм, т/изоляция, требует восстановления -Ø50 мм, т/изоляция ,требует восстановления не окрашена -нет требуется, установить - нет требуется, установить Ø50 мм стальной трубопровод - в канализацию | м м м | 3 2 5 | шт шт | 4 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Нижний розлив ц/о проямой трубоп -й труб -задвижки д= 80мм с!= 50мм й- 40мм -запорная арматура <1=20мм, 15 мм кол-во - 32 шт -т/изоляция | от-Ø80 мм до Ø25 мм стальной трубопровод без т/изоляции (по проекту) коррозия >65% чугунные, фланцевые, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 16 шт краны бронзовые пробочные ,спускников нет, пробки -Ø15 мм В плохом состоянии, износ > 65%, требуется замена | - | - | м шт шт м | 240 32 32 240 |  |
| отсеч | Нтжний розлив ц/о братный трубопров | -от-Ø80 мм и Ø25 мм стальной трубопровод теплоизолирован коррозия >65% вентиль чугунный, фланцевый, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 16 шт -краны бронзовые ,спускников нет , пробки -Ø15 мм В плохом состоянии, износ > 65%, требуется замена | (II 1 | - | м шт шт м | 240 32 32 240 |  |
|  | -й трубопр -задвижки й= 80мм й= 50мм й=40мм -запорная арматура с!=20мм, 15 мм кол-во - 32 шт -т/изоляция |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС йтрубопр м 82 -т/изоляция | -Ø50 мм и Ø40 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %, .течи нет т/изоляция нарушена, требуется замена | - | - | м м | 82 60 |  |

|  | -запорная арматура | вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена |  |  | шт | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | й=25мм | спускных кранов -Ø15 мм нет, требуется восстановление | - |  | шт | 24 |  |
|  | кол-во - 24 шт |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС 1 ввод |  |  |  |  |  |  |
|  | йтрубопр | -Ø100, Ø76,Ø50, Ø32 мм стальной оцинкованный трубопровод, коррозия | - | - | м | 160 |  |
|  |  | >75 %, ,течй нет |  |  |  |  |  |
|  | -задвижка (1=100мм | чугунная "Лудло" -2 шт -наввод (ХВС) №1, -течинет, требуется ремонт | ШТ | 2 | - |  |  |
|  | -обратный клапан | -Ø100 мм-1шт | - | - |  |  |  |
|  | -запорная арматура | вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена |  |  | ЩТ | 24 |  |
|  | й=3 2мм | спускных кранов -Ø15 мм нет, требуется восстановление |  |  | шт | 24 |  |
|  | кол-во - 40 шт |  | - | - |  |  |  |
|  | -в/узел | -ввод (ХВС) №1-Ø100 мм, счетчика нет |  |  | - | - |  |
|  | Систама АППЗ | нет |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: подвал | в плохом состоянии в подвальном помешении парадных 1,2,3 |  |  |  |  |  |
|  | -состояние | (постоянно стоит) | - |  |  |  |  |
|  | трубопровода | -Ø100 мм , требуется замена | - | - | м | 64 |  |
|  |  | Ø150 мм , требуется замена | - | - | м | 14 |  |
| [ |  | стояки -Ø100 мм , имеют продольные трещины, свищи, нет чеканки, | - | - | м | 38 |  |
|  |  | отсутствует ревизия | - | - | шт | 10 |  |
|  |  | переходные муфты | - | - | шт | 12 |  |
|  | -материал | чугун |  |  |  |  |  |
| 12 | Газоснабжение | газ - наружной стальной трубопровод - в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение | - газ - 45 шт квартир |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ | -учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) - нет |  |  |  |  |  |
|  | Состояние |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования: | ГРЩ №1 на 1-м этаже парадной 2, освещение есть |  |  |  |  |  |
|  | -автоматы | Помещения захламлены, отсутствуют схемы эл. снабжен, нет бирок и |  |  |  |  |  |
|  | защиты | эксплуатационных надписей | - | - | - | - |  |
|  |  | -на вводах — рубильника ВС-400А. предохранители ГШ-250А. | - | - | шт | 1 |  |
|  |  | на распред пунктах (секциях): - в удов лет состоянии | - | - | - | - |  |
|  |  | квартирные 100 А, (плавкие вставки ПН-100А, ) | - | - | - | - |
|  |  | лестн освещ автоматы 100А | - | - | - | - |
|  |  | освещ. дворов -автоматы 100А | - | - | - | - |  |
|  | -фотореле | - нет | - | - | - | ; |
|  |  | -арматура светильников НББ -5 шт по навес.на входе в под - треб, восстан | _ |  | шт | 3 ' |
|  |  | лампы ЛН -1шт имеются, треб, востановл | - | - | шт | 2 ; |
|  |  | -магистрали эл.сети (провод) - АПВ (1x10) х4 - > 30% требует замены |  |  | м | " 100 |  |

|  |  | -стояки (провол квартирный) - АПВ (1x10) х4 -> 30% требует замены |  |  | м | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -состояние ЩС | -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счетч) - 15 шт. | - | - | шт | 15 |  |
|  |  | требуют очистки от пыли и грязи | - | - |  |  |  |
|  |  | -пакетные выключаптели 1Ш-2 40а. >Л1% трепет замены и ремонта |  |  | шт | 9 |  |
|  |  | -автоматы АЕ 25А, 16А > 20% требует замены и ремонта | - | - | шт | 18 |  |
|  |  | ■ответвитсяи | - | - | шт | 12 |  |
|  |  | -автоматы из стояках (в ЩС на 1 этаже) - нет | - | - | - | - |  |
|  | л/клеткм | освещение на л/кл ЛН и ЛДС требует замены и ремонта. | - | - |  |  |  |
|  | ЛН | - арматура светильников ПСХ -2 оп/этаж -требует восстановления |  |  | шт | 20 |  |
|  | лдс | - арматура свет-ков ЛБ-40 -1 шт/этаж-требует восстановления | - | - | шт | 10 |  |
|  |  | провод внутр. разводки от ЩС к светильникам |  |  |  |  |  |
|  |  | А11ЛЬ(3.\2,:>) ■ 4м/этаж->41>%треоует замены | - | - | м | 20 |  |
|  | подвал: | распределительные коробки | - | - | шт | 6 |  |
|  | ■освет.оборудованне | -освещение выполнено по времянки требует восстановления с заменой |  |  |  |  |  |
|  | -электропров. | эл.проводов и светильников ПСХ |  |  |  |  |  |
|  | -чердак: | - арматура светильников ПСХ , ЛН. 220В | - | - | шт | 6 |  |
|  | -освет. оборудова н ие | -провод АПВ (2x2.5), или АПВ (1х2.5).\2 | - | - | м | 80 |  |
|  | -электропров. | нет по проекту | - |  | - |  |  |
| 14 | Лифты | - нет | - | - | - | - |  |
| 15 | Мусорокямеры |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во 3 | -Зшт | - |  | - | - |  |
|  | -состояние шибера | -Зшт требуется ремонт | мест | 3 | - | - |  |
|  | -состояние помещения | -Зшт требуется ремонт | мест | 3 | _ |  |  |
| 16 | Огмостка | железобетонная плитка нарушена, провалы , требуется 'замена | - | - | м | 420 |  |
| 17 | ПЗУ | домофоны - 3- шт |  |  |  |  |  |
| 18 | Код.Замки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 | Ппохщы | в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
| 20 | Связь и | нет |  |  |  |  |  |
|  | сигнализация | .. |  |  |  |  |  |

Подвальныеые помещения захламлены бытовым и крупногабаритным мусором . На межэтежных площадках в местах приема бытового мусора также захламление бытовым и крупногабаритным мусором .

АКТ

(на 6-ти страницах) освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девяткино д.92

1.Общие сведения по зданию и придомовой территории

Год постройки        1976, серия дома	, этажность _5,   количество подъездов 5

Наличие подвала (техподполья ) технический подвал , материал стен блочный ,     материал перекрытий       железобетон
Конструкция и материал кровли	сборная ,     рубероид , площадь дома ( кв. м )-  8261

Площадь придомовой территории	кв.м

2.Результат осмотра

| ! № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | в удовлетворительном состоянии | - |  |  | - |  |
| 2 | Стены | крупно - панельные блоки - в удовлетворительном состоянии | - |  | _ |  |  |
| 3 | Межпанельные стыкит | нарушена герметичность стыков, наблюдаются незнч. трещингы 0,5-1мм | _ | - | п/м | 360 | гермет. стыков |
| 4 | Фасад: балконы эркеры лоджии карнизы водоотводящ, устройства | в удовлетворительном состоянии нет нет нет внутр. водосток (ливневка) -на стояках трубы чугунныеØ1ОО мм, проходят через л/кл (с выходом через мусорокамеры на улицу) - в удовлетворительном состоянии, требуется ремонт -треб, зачеканка звеньев | шт | 21 | м | 75 |  |
| 5 | Кровля S=953 м2 -материал -вент, каналы - мет, парапет --водост. трубы | Капитальный ремонт в стадии выполнения рубероид, местами трещины и вздутие удовлетворительно железобетонный, отсутствует метал, покрытие требует восстановление кровельным железом нет | м | 60 | м2 | 600 |  |
| 6 | Перекрытия | железобетонные - в удовлетворительном состоянии | - | . |  |  |  |
| 7 | Полы | -тамбур . - цементные , требуется ремонт - л/кл. - цементные , требуется ремонт | мест мест | 2 8 |  | - |  |

| 8 | Окна-остекление на: - л/клетках -подвал -чердак | в одно стекло > 80 %, по проекту - двойное частично > 50 %, отсутствуют ручки частично > 90 %, отсутствует остекление частично > 90 %, отсутствует остекление | м2 шт | 90 40 | шт шт | 20 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Двери: -входные -подвал -чердак -в/узел -т/центр 1-шт (3-х трубная) -мусорокамеры | -наруж. - 5 шт, металлические с установленным домофоном -внутр. - 4 шт, деревянных 2-х польные, обиты ДВП со стеклом -1 шг, нет - металлические решетки, закрыты на замки -1шт - металлические решетки закрыты на замки -5 шт - металлические лазы на чердак и кровлю закрыты на замки - по 5 шт ввод (ХВС) №1- в открытом подвальн. помещении, между 1 и2 парадной, дверей нет -1 шт, двери из металлической решетки (закрыты на замки) в ТЦ 1, в отдельном подвальн. помещении, между 1 и2 парадной -5 шт, двери деревянные 2-х полньые, в удовлетвор.состоянии | 1 II 1 1 1 1 1 | i i i i I i i i - | шт | 1 |  |
|  | Косметичекский ремонт на л/кл | на л/кл 1 - 5, износ > 60% требуют ремонт | - | - | шт | 5 |  |
| 11 | Системы инженерного оборудования отопления: -т/п № 1 запорнаяарматура № 1 d= 80мм № 2 d=80MM № 3 d=80MM № 4 d=80MM байпас на пр линии № 5 d=80MM байпас на обр..линии №6d=80MM -регулятор подпора - врезка на полотенцесушило -РТ | Вход в подвал с 1 этажа 2-й парадной (3-х трубная) Схема есть, бирок нет Эл. освещение есть, подведена времянка (оголен провод) треб, востановления-кабель -светильники вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течинет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -предохранительный клапан " молоток" Ø80 мм треб.настройки пр тр. Ø25 мм вентиль чугунный, муфтовый, : обр тр. Ø50 мм вентиль чугунный, фланцевый , нет | • 1 1 1 II tilt II | iiit i i iiit ti | м шт шт | 25 2 1 | кабель ВВГ 3x1,5 работоспособмоет з/арматуры определить в процессе эксплуатации |

|  | -обратный клапан ГВС (3-тья труба) - сопло .d= - трубопровод, -т/изоляция -манометры -термометры -слив | на ГВС Ø80 мм Ø80 мм вентиль чугунный, фланцевый – нет Ø80 мм и Ø50 мм стальной теплоизолирован -Ø80 мм , т/изоляция, требует восстановления -Ø50 мм, т/изоляция ,требует восстановления неокрашена -нет требуется.установить - нет требуется.установить Ø50 мм стальной трубопровод -в канализацию | м м м | 3 2 5 | шт шт | 4 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Нижний розлив ц/о | от-Ø80 мм до Ø25 мм стальной трубопровод без т/изоляции (по проекту) коррозия >65% чугунные, фланцевые, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтозый, течи нет -16 ют краны бронзовые пробочные ,спускников нет, пробки -Ǿ15мм -В плохом состоянии, износ > 65%, требуется замена | 1 1 1 1 1 | - | м шт шт м | 320 44 44 280 |  |
|  | прямой трубопров |  |  |  |  |  |  |
|  | dтруб -задвижки d= 80мм d= 50мм d=40MM -запорная арматура d=20MM, 15 мм кол-во -44 шт -т/изоляция |  |  |  |  |  |  |
| отсеч | Нижний розлив ц/о обратный трубопр -d трубопр -задвижки d= 80м м d= 50мм d=40MM -запорная арматура d=20MM ? 15 мм кол-во - 44 шт -т/изоляция | -от-Ø8ОгМм и Ø25 мм стальной трубопровод теплоизолирован коррозия >65% вентиль чугунный,фланцевый, течи нет - 6 шт вентиль чугунный,фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный,муфтовый, течи нет -16 шт -краны бронзовые ,спускников нет , пробки -Ǿ15 мм В плохом состоянии, износ > 65%, требуется замена | III I | - | м шт шт м | 320 44 44 280 |  |
|  | ГВС d трубопр м 104 | -£550 мм и 040 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %, дечи нет | - | - | м | 104 |  |
|  | -т/изоляция -запорная арматура d=25MM кол-во -32 шт | т/изоляция нарушена, требуется замена вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ø15 мм нет, требуется восстановление |  |  | м шт HIT | 60 32 32 |  |
|  | ХВС 1 ввод d трубопр -задвижка d= 100мм -обратный клапан -запорная армахура d=32MM КОЛ-80 - 32 ШТ -в/узел | - Ø100, Ø76, Ø50, Ø32 мм стальной оцинкованный трубопровод, коррозия >75 %, ,течи нет чугунная "Лудло" -2 шт -наввод (ХВС) №1, -течинет, требуется ремонт - Ø 100 мм -1 шт вентиль ггугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов - Ø15 мм йет, требуется восстановление -ввод (ХВС) №1- Ø100 мм, счетчика нет | шт | 2 | М шт ЦП4 | 190 32 32 |  |
|  | Систама АППЗ | нет |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: подвал -состояние трубопровода -материал | в плохом состоянии в подвальном помешетш парадных 1,2,3 (постоянно стоит) - Ø 100 мм, требуется замена Ø150 мм , требуется замена стояки - Ø 100 мм, имеют продольные трещины, свипщ, нет чбканки, отсутствует ревизия переходные муфты ЧУГУН | « S I 1 i I | W | М М м шт шт | 70 16 42 10 12 |  |
| S 12 | Газоснабжение | газ - наружной стальной трубюопровод - в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение | - газ - 75 шт квартир -учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) - нет ГРЩ №1 №11-м этаже парадной 2, освещение есть Помещения захламлены, отсутствуют схемы эл.снабжен; нет бирок и эксплуатационных надписей -на^вващх - - рубильника ВС-400А , предохранители. ПН-250А, на распред пунктах (секциях): - в удов лет состоянии квартирные 100 А, (плавкие вставки ПН* 100 А, ) лестн освещ автоматы 100 А -нет -арматура светильников НББ -5 шт но навес.на входе в под - треб, восстан лампы ЛН - 1 шт имеются, треб.востановл -магистрали элхети (провод) - АПВ (1x10) х4 - > 30% требует замены | - | т | шт шт шт м | 1 3 2 160 |  |
|  | ГРЩ Состояние оборудования: -автоматы защиты -'фотореле |  |  |  |  |  |  |

|  | -состояние ЩС л/клетки ЛН лдс подвал: -освет. Оборудование -электропров. -чердак: -освет.оборудование -электропров. | - стояки (провод квартирный) - АПВ (1x10) х4 - > 30% требует замены -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счетч) - 25 шт , требуют очистки от пыли и грязи -пакетные выключатели ПВ-2 40 А, > 20% требует замены и ремонта -автоматы АЕ 25А, 16А > 20% требует замены и ремонта -ответвители -автоматы на стояках (в ЩС на 1 этаже) - нет освещение на л/кл ЛН и ЛДС требует замены и ремонта, - арматура светильников ПСХ -2 шт/этаж -требует восстановления - арматура свет-ков ЛБ-40 -1 шт/этаж -требует восстановления провод внутр. разводки от ЩС к светильникам АППВ (3x2,5) - 4м/этаж -> 40% требует замены распределительные коробки -освещение выполнено по времянки требует восстановления с заменой эл. проводов и светильников ПСХ арматура светильников ПСХ , ЛН. 220В -провод АПВ (2x2.5), или АПВ (1х2.5)х2 нет по проекту- 1 | ■ I i i i i i i i it it | - | м шт шт шт шт шт шт шт м щт шт м | 160 25 40 60 15 10 12 10 60 6 10 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Лифты | - нет | - | - | - | - |  |
| 15 | Мусорокамеры Кол-во _5 -состояние шибера -состояние помещения | -5шт -5шт требуется ремонт -5шт требуется ремонт | мест мест | 5 5 | - | - |  |
| 16 | Отмостка | асфалдьтовая нарушена, провалы , требуется замена | - | - | м | 540 |  |
| 17 | ПЗУ | домофоны - 5 шт , |  |  |  |  |  |
| 18 | Код. Замки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 | Газоходы | в удовлетворительном состояниинет |  |  |  |  |  |
| 20 | Связь и сигнализация | нет |  |  |  |  |  |

Подвальныеые помещения захламлены бытовым и крупногабаритным мусором . На межэтежных площадках в местах приема бытового мусора также захламление бытовым и крупногабаритным мусором .

АКТ

( на 7-ти страницах ) освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу. Новое Девяткино д 93

1.Общие сведения по зданию и придомовой территории

Год постройки         1985	, серия дома        _, этажность _9_ количество подъездов 5

Наличие подвала (техподполья ) технический подвал , материал стен блочный ,     материал перекрытий        железобетон
Конструкция и материал кровли	сборная ,     рубероид.	площадь дома ( кв. м )	24237

Площадь придомовой территории

кв.м

2.Результат осмотра

| № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-го | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | в удовлетворительном состоянии |  | - |  |  |  |
| 2 | Стены | крупно - панельные блоки - удовлетворительно | - | - |  | - |  |
| 3 | Межпанельные стыкит | нарушена герметичность стыков, наблюдаются незнч. трещингы 0,5-1мм | - | - | п/м | 700 | гермет. стыков |
| 4 | балконы эркеры лоджии карнизы водоотводип^ устройства | в удовлетворительном состоянии нет нет нет внутр. водосток (ливневка) -на - 6шт стояках, через л/кл трубы ПВХ (полихлорвенил) Ø100 мм , имеються точечные диффекты (прожжения) > 40 % треб, ремонта - ниши на л/кл не ограждениы - требуется восстановл металл ( сталь 2 мм) - в подвале Ø100 мм стальн. трубопров , коррозия > 50 % треб, ремонта -треб, зачеканка звеньев на чердаке | шт | 12 | м м2 м | 80 120 60 |  |
| 5 | Кровля S= 1692 м2 -материал -вент, каналы - мет. парапет -водост. трубы | Капитальный ремонт в стадии выполнения рубероид, местами трещины и вздутие удовлетворительно железобетонный , отсутствует метал, покрытие требует восстановление кровельным железом нет | м | 130 | м2 | 1400 |  |
| 6 | Перекрытия | железобетонные - удовлетворительно | - | - |  | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур - цементные, требуется ремонт | мест | 6 |  |  |  |

|  |  | - л/кл. - цементные , требуется ремонт | мест | 24 | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Окна -остекление на: |  |  |  |  |  |  |
|  | - л/клетках | в одно стекло > 60 % , по проекту - двойное | м2 | 80 | - | - |  |
|  |  | частично > 30 % , отсутствуют ручки | шт | 28 | - | - |  |
|  | -подвал | частично > 90 %, отсутствует остекление | - | - | шт | 40 |  |
|  | -чердак | частично > 90 % , отсутствует остекление | - | - | шт | 40 |  |
| 9 | Двери: |  |  |  |  |  |  |
|  | -входные | -наруж. - металлические с установленным домофоном - 3 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | -внутр. - нет — 3 шт деревянных 2-х польные, обиты ДВП со стеклом . | - | - | шт |  |  |
|  | -подвал | - металлические решетки, закрыты на замки -3 шт | - | - | - | - |  |
|  | -чердак | - металлические решетки закрыты на замки -3 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | - металлические лазы на чердак и кровлю закрыты на замки - по 3 шт |  |  |  |  |  |
|  | -в/узел | -ввод (ХВС) №1- в открытом подвальн. помещении, между 1 и2 | - | - | - | - |  |
|  |  | парадной, дверей нет |  |  |  |  |  |
|  | -т/центр (3-х трубная) | -в ТЦ 1 в открытом подвальн. помещении, между 1 и2 парадной, дверей | - | - | - | - |  |
|  |  | нет |  |  |  |  |  |
|  | -мусорокамеры | -3 шт , двери деревянные 2-х полньые, обиты ДВП , отсутствуют |  |  |  |  |  |
|  |  | шпингалеты, требуют ремонт | шт | 3 |  |  |  |
| 10 | Косметичекский | на л/кл 1-6, износ > 40% требуют ремонт | - | - | шт | 6 |  |
|  | ремонт на л/кл |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Системы | Вход в подвал с 1 этажа 2-й парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | (3-х трубная) Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть, подведена времянка (оголен провод) |  |  |  |  |  |
|  | отопления: | треб.востановления -кабель | - | - | м | 25 | кабель ВВГ |
|  | -т/п № 1 | -светильники | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  | -запорная арматура |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 d= 80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | работоспособность |
|  | № 2 с1=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | з/арматуры |
|  | № 3 ё=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | определи1ьв процессе |
|  | № 4 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | эксплуатации |
|  | байпас на пр.линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 5 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | байпас на обр..линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 6 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан " молоток" Ø80 мм треб.настройки | - | - | шт | 1 |  |
|  | - врезка на | пр тр. Ø25 мм вентиль чугунный, муфтовый, | - | - | - | - |  |
|  | полотенцесушило -РТ | обр тр. Ø50 мм вентиль чугунный, фланцевый, нет | - | - | - | - |  |

|  | -обратный клапан | на ГВС Ø80 мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВС (3-тья труба) | Ø80 мм вентиль чугу-йный, фланцевый' |  |  |  |  |  |
|  | - сопло .d= | -нет |  |  |  |  |  |
|  | - трубопровод. | - Ø80 мм и Ø50 мм стальной теплоизолирован |  |  |  |  |  |
|  | -т/изоляция | - Ø80 мм , т/изоляция , требует восстановления | м | 3 | - | - |  |
|  |  | - Ø50 мм, т/изоляция ,требует восстановления | м | 2 |  | - |  |
|  |  | не окрашена | м | 5 |  |  |  |
|  | -манометры | -нет требуется.установить | - | - | шт | 4 |  |
|  | -термометры | - нет требуется.установить | - | - | шт | 4 |  |
|  | -слив | Ø50 мм стальной трубопровод - в канализацию |  |  | ■ |  |  |
| 1 | Системы | Вход в подвал с 1 этажа 5-й парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | (3-х трубная) Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть, подведена времянка (оголен провод) |  |  |  |  |  |
|  | отопления: | треб.востановления -кабель | - | - | м | 25 | кабель ВВГ |
|  | -т/п № 2 | -светильники | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  | -запорная арматура |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 d= 80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | работоспособность |
|  | № 2 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | з/арматуры |
|  | № 3 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | определить в процессе |
|  | № 4 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | эксплуатации |
|  | байпас на пр.линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 5 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | байпас на обр..линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 6 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан " молоток" Ø80 мм треб, настройки | - | - | шт | 1 |  |
|  | - врезка на | пр тр. Ø25 мм вентиль чугунный, муфтовый, | - | - | - | - |  |
|  | полотенцесушило | обр тр. Ø50 мм вентиль чугунный, фланцевый, | - | - | - | - |  |
|  | -РТ | нет | - | - | - | - |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ø80 мм |  |  |  |  |  |
|  | ГВС (3-тья труба) | Ø80 мм вентиль чугунный, фланцевый |  |  |  |  |  |
|  | - сопло .d= | -нет |  |  |  |  |  |
|  | - трубопровод. | - Ø80 мм и Ø50 мм стальной теплоизолирован |  |  |  |  |  |

| j | -т/изоляция -манометры -термометры -слив | - Ø80 мм , т/изоляция , требует восстановления - Ø50 мм, т/изоляция ,требует восстановления не окрашена -нет требуется.установить - нет требуется.установить Ø50 мм стальной трубопровод - в канализацию | м м м | 3 2 5 | шт шт | 4 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Нижний розлив ц/о d труб задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20MM , 15 мм кол-во - 48 шт -т/изоляция | от- Ø80 мм до Ø25 мм стальной трубопровод без т/изоляции (по проекту) коррозия > 65% чугунные, фланцевые, течи нет - 4 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -8 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 12 шт краны бронзовые пробочные ,спускников нет, пробки - Ø15 мм -нет- | - |  | м шт шт | 260 48 48 |  |
| отсеч | Верхний розлив ц/о -d трубопр -задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20MM, 15 мм кол-во - 48 шт -т/изоляция | -от- Ø80 мм и Ø25 мм стальной трубопровод теплоизолирован коррозия > 65% вентиль чугунный,фланцевый, течи нет - 4 шт вентиль чугунный,фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный,муфтовый, течи нет -16 шт -краны бронзовые ,спускников нет, пробки - Ø15 мм В плохом состоянии, износ > 75%, требуется замена | - | - | м- шт шт м | 260 48 48 260 |  |
|  | гвс d трубопр м 130 -т/изоляция -запорная арматура d=25MM кол-во - 16 шт | - Ø50 мм и Ø40 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %, ,течи нет т/изоляция нарушена, требуется замена вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ǿ15 мм нет , требуется восстановление | it it | - | М м шт шт | 130 80 16 16 |  |
|  | ХВС 2 ввод d трубопр | - Ø100, Ø76, Ø50, Ø32 мм стальной оцинкованный трубопровод, коррозия >75 %. течи нет | - | - | м | 240 |  |

|  | -задвижка d= 100мм -обратный клапан -запорная арматура d=32MM кол-во -16 шт ' -в/узел | чугунная "Лудло" -4 шт - на ввод (ХВС) №1, -течи нет, требуется ремонт -Ǿ100 мм-2 шт вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов - Ø15 мм нет, требуется восстановление -ввод (ХВС) №1- Ø100 мм, счетчика нет -ввод (ХВС) №2- Ø100 мм, счетчика нет | шт | 4 | шт шт | 16 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Систама АППЗ | нет |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: подвал -состояние трубопровода -материал | в хорошем состоянии в подвальном помешении парадных с 1-6 -Ǿ100 мм , требуется замена -Ǿ150 мм , требуется замена стояки -Ǿ100 мм , имеют продольные трещины, свищи, нет чеканки, отсутствует ревизия переходные муфты чугун | 1 1 1 1 1 1 | - | м м м шт шт | 24 16 48 2 4 |  |
| 12 | Газоснабжение | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение ГРЩ Состояние оборудования: -автоматы защиты -фотореле | -электроплиты - 214 шт в квартирах -учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) - 3 шт. на (лестн освещ; освещ. дворов; лифт .) в удовлет состоянии ГРЩ №1 на 1-м этаже парадной 4, освещение есть Помещения захламлены, отсутствуют схемы эленабжен, нет бирок и эксплуатационных надписей -на вводах - имеется рубильник ВС-630А , предохранители ПН-400А, на распред пунктах (секциях): - в удовлет состоянии -квартирные 400А. ( плавкие вставки ПН-400А, ) -лифт автоматы 100А -лестн освещ автоматы 100А -освещ. дворов -автоматы 100А - установлены, требуют регулировки придомовое освещение, -арматура светильников РКУ - 8 шт в удовлетв состоянии, (есть выключ) --- -лампы ДРЛ 250 - имеются (кабель) - АППВ 3x2,5 х4 - в удовлетв состоянии -арматура светильников ПСХ -6 шт - в удовлетв состоянии -лампы ЛН - 4 шт имеются -магистрали эл.сети (провод) - АПВ (1x50) х4 - новые (провод лифты) - АПВ (1x10).\4 -новые - стояки (кабель квартирные) - АПВ (1x35) х4 - > 30% требует замены (провод лифты)- АПВ(1x10) .\4 - > 30% требует замены | 1 1 1 llfll I I IIIII | j i i i i i i f i i i ■ i i i | шт м м | 1 200 80 |  |

|  | -состояние ЩС л/клетда ЛН лдс подвал; -освет. оборудование -электропров. -чердак: -освет.оборудование -электропров. | -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счетч) - 54 шт, требуют очистки от пыли и грязи -пакетные выключатели ПВ-2 40А, > 20% требует замены и ремонта -автоматы АЕ 25 А, 16А > 20% требует замены и ремонта -провод внутр. разводки от стояков в ЩС АПВ(1х4) -> 20% требует замены -ответвители -автоматы 100А на стояках (в ЩС на 1 этаже) - 4 шт, требуется установить освещение на л/кл ЯН и ЛДС требует замены и ремонта, - арматура светильников ПСХ -2 шт/этаж -требует восстановления - арматура свет-ков ЛБ-40 -1 шт/этаж-требует восстановления провод внутр. разводки от ЩС к светильникам АППВ (3x2,5) - 4м/этаж -> 20% требует замены распределительные коробки -освещение выполнено по времянки требует восстановления с заменой эл. проводов и светильников ПСХ - арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В -провод АПВ (2x2.5), или АПВ (1х2.5)х2 нет по проекту | - | ■ it it 11 II it | шт шт шт м шт шт шт шт шт м | 54 48 96 28 48 2 48 24 12 12 160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Дифш | - 6 шт в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 15 | Мусорокамеры Кол-во .6 -состояние шибера -состояние помещения | -6шт -6шт в удовлетворительном состоянии -6шт требует ремонта | мест | 6 | - | - |  |
| 16 | Отшкггка | железобетонная плитка нарушена, большие провалы, требуется | - | - | м | 440 |  |
| 17 | ПЗУ | домофоны - 6- шт |  |  |  |  |  |
| 18 | КодЛамки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 | Газощды | нет |  |  |  |  |  |
| 20 | Связьл сигнализация | нет |  |  |  |  |  |

Подвальные и чердачные помещения захламлены бытовым и крупногабаригным мусором . В подвальном помещении много паутины.

На межэтежных площадках в проемах мест приема бытового мусора самовольно установлены металлические дверя проживающим населением ,

которые также захламлены бытовым и крупногабаритным мусором .

АКТ

( на 7-ти страницах )  освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девяткино д.94

1.Общие сведения по зданию и придомовой территории

Год постройки		, серия дома	, этажность _9,   количество подъездов _3

Наличие подвала (техподполья ) технический подвал , материал стен блочный ,     материал перекрытий        железобетон
Конструкция и материал кровли	сборная ,     рубероид ,	     площадь дома ( кв. м )	       10950

,-.„.«., . ..	...,. .... .         ^

Площадь придомовой территории	кв.м

2. Результат осмотра

| № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | в удовлетворительном состоянии | - | - |  | - |  |
| 2 | Стены | крупно - панельные блоки - в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 3 | Межпанельные стыки | нарушена герметичность стыков, наблюдаются незнч. трещингы 0,5-1мм | - | - | п/м | 480 | гермет. стыков |
| 4 | Фасад: балконы эркеры лоджии карнизы ВОДООТВОДЯЩ. устройства | Удовлетворительно Нет нет нет внутр. водосток (ливневка) -на - Зшт стояках, через л/кл трубы ПВХ (полихлорвенил) Ø 100 мм, имеються точечные диффекты (прожжения) > 40 % треб, ремонта – -ниши на л/кл не ограждениы - требуется восстановл металл ( сталь 2 мм) - в подвале Ø 100 мм , коррозия > 50 % треб, ремонта -треб, зачеканка звеньев на чердаке | шт | 6 | м м2 м | 40 60 30 |  |
| 5 | Кровля S=941 м2 –материал -вент, каналы - мет. парапет -водост. трубы | рубероид, местами трещины и вздутие удовлетворительно железобетонный , отсутствует метал, покрытие требует восстановление кровельным железом нет | м | 60 | м2 | 760 |  |
| 6 | Перекрытия | железобетонные - удовлетворительно » | - | - | - | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур . - цементные , требуется ремонт ^___ | мест | 1 |  |  |  |

|  |  | - л/кл. - цементные , требуется ремонт | мест | 12 | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Окна -остекление на: | в одно стекло > 80 % , по проекту - двойное частично > 50 % , отсутствуют ручки частично > 90 %, отсутствует остекление частично > 90 % , отсутствует остекление | м2 шт | 60 ;40 | ШТ шт | 16 16 |  |
|  | - л/клетках -подвал -чердак |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Двери: -входные -подвал -чердак- -в/узел -т/центр (3-х трубная) -мусорокамеры | -наруж. - металлические с установленным домофоном - 3 шт -внутр. - нет - 3 шт деревянных 2-х польные, обиты ДВП со стеклом . - металлические решетки, закрыты на замки -3 шт - металлические решетки закрыты на замки -3 шт - металлические лазы на чердак и кровлю закрыты на замки - по 3 шт -ввод (ХВС) №1- в открытом подвальн. помещении, между 1 и2 парадной, дверей нет -2 шт, двери из металлической решетки (закрыты на замки) в ТП 1, ТЦ2 в отдельном подвальн. помещении, между 1 и2 парадной -3 шт, двери деревянные 2-х полньые, в удовлетвор.состоянии | шт | 3 | шт | 3 |  |
| 10 | Косметичекский ремонт на л/кл | на л/кл 1- 3, износ > 60% требуют ремонт | - | - | шт | 3 |  |
| 11 | Системы инженерного оборудования отопления: -т/п № 1 -запорная арматура № 1 d= 80мм № 2 d=80мм №3 d=80MM №4d=80мм байпас на пр.линии № 5 d=80MM байпас на сбр.линии № 6d=80мм -регулятор подпора - врезка на полотенцесушило -РТ | Вход в подвал с 1 этажа 1-й парадной (3-х трубная) Схема есть, бирок нет Эл. освещение есть, подведена времянка (оголен провод) треб. восстановления –кабель -светильники вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -предохранительный клапан " молоток" Ø80 мм треб. настройки пр тр. Ø25 мм вентиль чугунный, муфтовый, обр тр. Ø50 мм вентиль чугунный, фланцевый, нет |  |  | м шт шт | 25 2 1 | кабель ВВГ 3x1,5 работоспособность з/арматуры определить в процессе эксплуатации |

|  | -обратный клапан | на ГВС Ø 080 мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВС (3-тья труба) | Ø 80 мм вентиль чугунный, фланцевый |  |  |  |  |  |
|  | - сопло .d= | -нет |  |  |  |  |  |
|  | - трубопровод. | - Ø 80 мм и Ǿ50 мм стальной теплоизолирован |  |  |  |  |  |
|  | -т/изоляция | - Ø 80 мм , т/изоляция , требует восстановления | м | 3 | - | - |  |
|  |  | - Ø 50 мм, т/изоляция ,требует восстановления | м | 2 г- | - | - |  |
|  |  | не окрашена | м | 5 |  |  |  |
|  | -манометры | -нет, требуется установить | - | - | шт | 4 |  |
|  | -термометры | - нет, требуется установить | - | - | шт | 4 |  |
|  | -слив | Ø 50 мм стальной трубопровод - в канализацию |  |  |  |  |  |
| 11 | Системы | Вход в подвал с 1 этажа 2-й парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | (3-х трубная) Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть, подведена времянка (оголен провод) |  |  |  |  |  |
|  | отопления: | треб. восстановления -кабель | - | - | м | 25 | кабель ВВГ |
|  | -т/п № 2 | -светильники | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  | -запорная арматура |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 d=80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | работоспособность |
|  | № 2 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | з/арматуры |
|  | № 3 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | определить в процессе |
|  | № 4 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | эксплуатации |
|  | байпас на пр.линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 5 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | байпас на обр. линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 6 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | .- |  |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан " молоток" Ø 80 мм треб. настройки | - | - | шт | 1 |  |
|  | -врезка на полотенцесушило | -пр тр. Ø 025 мм вентиль чугунный, муфтовый, | - | - | - | - |  |
|  |  | -обр тр. Ø 50 мм вентиль чугунный, фланцевый, | - | - | - | - |  |
|  | -РТ | нет | - | - | - | - |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ø80 мм |  |  |  |  |  |
|  | ГВС (3-тья труба) | Ø80 мм вентиль чугунный, фланцевый |  |  |  |  |  |
|  | - сопло .d= | -нет |  |  |  |  |  |
|  | - трубопровод. | -Ø80 мм и Ø50 мм стальной теплоизолирован |  |  |  |  |  |

|  | -т/изоляция -манометры -термометры -слив | -Ǿ80 мм , т/изоляция , требует восстановления -Ǿ50 мм, т/изоляция ,требует восстановления не окрашена - нет, требуется установить - нет, требуется установить Ø50 мм стальной трубопровод - в канализацию | м м м | 3 2 . 5 | шт шт | 4 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Нижний розлив ц/о d труб задвижки d= 80мм d=50мм d=40мм -запорная арматура d=20MM , 15 мм кол-во - 64 шт -т/изоляция | от- Ø80 мм до Ø25 мм стальной трубопровод без т/изоляции (по проекту) коррозия > 65% чугунные, фланцевые, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 16 шт краны бронзовые пробочные, спускников нет, пробки Ø15 мм -нет- | - | - | м шт шт | 340 64 64 | - |
| отсеч | Верхний розлив ц/о -d трубопр -задвижки d= 80мм d=50мм d=40мм -запорная арматура d=20MM, 15 мм кол-во - 64 шт – т/изоляция | -от- Ø80 мм и Ø25 мм стальной трубопровод теплоизолирован коррозия > 65% вентиль чугунный, фланце вый, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 16 шт -краны бронзовые, спускников нет, пробки -015 мм В плохом состоянии, износ > 65%, требуется замена | - | - | м шт шт м | 340 64 64 340 |  |
|  | ГВС d трубопр м 86 -т/изоляция -запорная арматура d=25MM кол-во - 40 шт | - Ø50 мм и Ø40 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %,,течи нет т/изоляция нарушена, требуется замена вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов -Ø15 мм нет, требуется восстановление | - | - | м м шт шт , | 86 70 40 40 |  |
|  | ХВС 1 ввод d трубопр | - Ø100, Ø76, Ø50, Ø32 мм стальной оцинкованный трубопровод, коррозия >75 %, ,течи нет |  | - | м | 140 |  |

|  | -задвижка d= 100мм -обратный клапан -запорная арматура d=32мм кол-во -40 шт -в/узел | чугунная "Лудло" - 2 шт - на ввод (ХВС) №1, -течи нет, требуется ремонт - Ø 100 мм -1 шт вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов - Ø15 мм нет, требуется восстановление -ввод (ХВС) №1- Ø100 мм, счетчика нет | Щ | 2 | Шт шт | 40 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Систама АППЗ | нет |  |  |  |  |  |
|  | Канализация; подвал -состояние трубопровода -материал | в плохом состоянии в подвальном помещении парадных 1,2,3 Ø100 мм , требуется замена Ø150 мм , требуется замена стояки - Ø100 мм, имеют продольные трещины, свищи, нет чеканки, отсутствует ревизия переходные муфты чугун |  | - | м м м шт шт | 68 16 42 10 12 |  |
| 12 | Газоснабжение | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение ГРЩ Состояние оборудования: -автоматы защиты -фотореле стояние ЩС | -электроплиты - 107 шт в квартирах -учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) -1 шт. на (лестн. освещ; освещ. дворов; лифт.) в удовлет состоянии ГРЩ №1 на 1-м этаже парадной 2, освещение есть Помещения захламлены, отсутствуют схемы эл. снабжен, нет бирок и эксплуатационных надписей -на вводах - имеется рубильник ВС-630А, предохранители ПН-400А* на распред. пунктах (секциях): - в удовлет. состоянии квартирные 25ОА, (плавкие вставки ПН-250А,) лифт автоматы 100А - лестн. освещ автоматы 100А освещ. дворов -автоматы 100А - установлены, требуют регулировки придомовое освещение : -арматура светильников РКУ - 4 шт в удовлетвор. состоянии, (есть выключ) лампы ДРЛ 250 – имеются (кабель) - АППВ 3x2,5 х4 - в удовлетв. состоянии -арматура светильников ПСХ -3 шт- треб. восстановл лампы ЛН -1шт имеются, треб, восстановл. -магистрали эл. сети (кабель) - АПВ (1x50) х4 - > 30% требует замены. (кабель лифты) -АПВ (1x10) х4 -> 30% требует замены - стояки (кабель квартирные) - АПВ (1x35) х4 - > 30% требует замены (кабель лифты) - АПВ (1 х 10) х4 - > 30% требует замены -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счстч) - 27 шт, | i |  | шт шт шт м м м м шт | 1 2 2 100 100 40 60 27 |  |

|  | N. л/клетки ЛН лдс подвал: -освет. Оборудование -электропров. -чердак: -освет. оборудование -электропров | требуют очистки от пыли и грязи -пакетные выключаптели ПВ-2 40А,- > 20%требует замены и ремонта -автоматы АЕ 25А, 16А > 20% требует замены и ремонта провод внутр. разводки от стояков в ЩС АПВ (1 х4) - > 20% требует замены -ответвители -автоматы 100 А на стояках (в ЩС на 1 этаже) -1 шт, требуется установить освещение на л/кл ЛН и ЛДС требует замены и ремонта , - арматура светильников ПСХ -2 шт/этаж -требует восстановления - арматура свет-ков ЛБ-40 -1 шт/этаж -требует восстановления провод внутр. разводки от ЩС к светильникам АППВ (3x2,5) - 4м/этаж -> 20% требует замены распределительные коробки -освещение выполнено по времянки требует восстановления с заменой эл. проводов и светильников ПСХ - арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В -провод АПВ (2x2.5), или АПВ (1х2.5)х2 нет по проекту | - |  | ШТ ШТ М ШТ ШТ шт шт м щт шт м | 24 48 12 24 2 32 16 20 6 6 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Лифты | - 3 шт удовлетворительно | - | - | - | - |  |
| 15 | Мусорокамеры Кол-во _3 -состояние шибера -состояние помещения | -З шт - З шт. удовлетворительно – З шт. требует ремонта | шт мест | 3 3 | - | - |  |
| 16 | Отмостка | железобетонная плитка нарушена, провалы, требуется замена | - | - | м | 400 |  |
| 17 | ПЗУ | домофоны - 3- шт |  |  |  |  |  |
| 18 | Код. Замки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 | Газоходы | нет |  |  |  |  |  |
| 20 | Связь и сигнализация | нет |  |  |  |  |  |

Подвальные и чердачные помещения захламлены бытовым и крупногабаритным мусором . На межэтажных площадках в проемах мест приема бытового
мусора самовольно установлены металлические двери проживающим населением, которые также захламлены бытовым и крупногабаритным мусором

АКТ

( на 7-ти страницах ) освидетельствования технического состояния общедомового инженерного оборудования и сетей по адресу: Новое Девяткино д.95

1.Общие сведения по зданию и придомоволй территории
Год постройки         1986                        , серия дом э тажность 12,  количество подъездов _3

Наличие подвала (техпоцполья ) технический подвал . материал стен блочный ,    материал перекрытий       железобетон
Конструкция и материал кровли        сборная,    рубероид,	площадь дома (кв. м )	21741

Площадь придомовой территории

кв.м

2.PC3J льтат осмотра

| № п/п | Наименование Конструктивных Элементов | Техническое состояние | Требуется ремонт | Требуется замена | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм | Кол-во | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Фундамент | в удовлетворительном состоянии | - | - | - | - |  |
| 2 | Стены | крупно - панельные блоки - в удовлетворительном состоянии |  | - | - | - |  |
| 3 | Межпанельные стыкит | нарушена герметичность стыков, наблюдаются незнч. трещин™ 0,5-1мм | - | - | п/м | 1500 | гермет. стыков |
| 4 | балконы эркеры лоджии карнизы водоотводящ. устройства | в удовлетворительном состоянии нет нет нет внутр. водосток (ливневка) -на - 6шт стояках, через л/кл трубы ПВХ (полихлорвенил) Ø100 да, имеклъся точечные диффекты (прожжения) > 40 % треб, ремонта - ниши на л/кл не ограждении - требуется восстановл металл (сталь 2 мм) - в подвале Ø100 мм стальн трубопровод, коррозия > 50 % треб, ремонта -треб, зачеканка звеньев на чердаке | шт | 12 | м м2 м | 80 120 60 |  |
| 5 | Кровля S= 1260 м2 -материал -вент, каналы - мет. парапет -водост. трубы | Капитальный ремонт в стадии выполнения рубероид, местами трещины и вздутие удовлетворительно железобетонный, отсутствует метал, покрытие требует восстановление кровельным железом нет | м | 80 | м2 | 760 |  |
| 6 | Перекрытия | железобетонные - в удовлетворительном состоянии | .. - | - | - | - |  |
| 7 | Полы | -тамбур . - цементные, требуется ремонт | мест | 1 |  |  |  |

|  |  | - л/кл. - цементные, требуется ремонт | мест | 12 | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Окна -остекление на: |  |  |  |  |  |  |
|  | - л/клетках | нет | - | - | - | - |  |
|  | -подвал | частично > 90 %, отсутствует остекление | - | - | шт | 16 |  |
|  | -чердак | частично > 90 %. отсутствует остекление | - | - | шт | 16 |  |
| 9 | Двери: |  |  |  |  |  |  |
|  | -входные | -наруж. - металлические с установленным домофоном -6шт | - | - | - | - |  |
|  |  | -внутр. - нет -6шт деревянных 2-х польные, обиты ДВП со стеклом . | - | - | шт | 6 |  |
|  |  | наруж. -3 шт, со стороны парадного входа, двери деревянные забиты, |  |  |  |  |  |
|  |  | требуют ремонта | - | - | шт | 3 |  |
|  | -подвал | - металлические решетки, закрыты на замки -2 шт | - | - | - | - |  |
|  | -л/пощад, и яеивды | - двер.входные и тамбур к лифтам: малые 0,4x2,0 нет-Юшт ,треб.востан | - | - | шт | 22 |  |
|  |  | большие 0,8x2,0 нет-7шт, треб.востан | - | - | шт | 18 |  |
|  |  | * на, -л/пощад большие 0,8x2,0 нет-15 шт, треб, востан |  |  | шт | 44 |  |
|  | -чердак | - металлические решетки закрыты на замки -3 шт | - | - | - | - |  |
|  |  | - металлические лазы на чердак и кровлю закрыты на замки - по 3 шт |  |  |  |  |  |
|  | -в/узел | *ввод (ХВС) №1- в открытом подвальн. помещении, между 1 и2 | - | - | - | - |  |
|  |  | парадной, дверей нет |  |  |  |  |  |
|  | -т/центр -2шт | *2 шт, двери из металлической решетки (закрыты на замки) в ТП 1. ТП2 |  |  |  |  |  |
|  | (3-х трубная) | в отдельном подвальн. помещении, между 1 иЗ парадной | - | - | - | - |  |
|  | -мусорокамеры | -3 шт, двери деревянные 2-х полньые, в удовлетвор.состоянии |  |  |  |  |  |
| 10 | Косметичекс кий |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт на л/кл | на л/кл 1-3 (по два входа), износ > 60% требуют ремонт | - | - | шт | 6 |  |
| 11 | Системы | Вход в подвал с 1 этажа 1-й парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | (3-х трубная) Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть, подведена времянка (оголен провод) |  |  |  |  |  |
|  | отопления: | треб.востановления -кабель | - | - | м | 25 | кабель ВВГ |
|  | -т/п № 1 | -светильники | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  | -запорная арматура |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 d= 80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | работоспособяоет |
|  | № 2 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | з/арматуры определить в |
|  | № 3 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | процессе |
|  | № 4 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | жеплуатации |
|  | байпас на пр. линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 5 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | байпас на обр..линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 6 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | •-:■ | - | - | - |  |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан " молоток" Ǿ80 мм треб.нашройки | .- | - | шт | 1 |  |
|  | - врезка на | пр тр. Ǿ25 мм вентиль чугунный, муфтовый, | - | - | - | - |  |
|  | полотенцесушило | обр тр. Ǿ50 мм вентиль чугунный, фланцевый, | - | - |  |  |  |

|  | -РТ | нет | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -обратный клапан s | на ГВС Ǿ80 мм |  | • |  |  |  |
|  | ГВС (3-тья труба) | Ǿ80 мм вентиль чугунный, фланцевый |  |  |  |  |  |
|  | - сопло .d= | -нет |  |  |  |  |  |
|  | - трубопровод. | - Ǿ80 мм и Ǿ50 мм стальной теплоизолирован |  |  |  |  |  |
|  | -т/изоляция | - Ǿ80 мм , т/изоляция , требует восстановления | м | 3 | - | - |  |
|  |  | - Ǿ50 мм, т/изоляция .требует восстановления | м | •■ 2 с |  |  |  |
|  |  | не окрашена | м | J |  |  |  |
|  | -манометры | -нет требуется, установить | - | - | ШТ | 4 |  |
|  | -термометры | - нет требуется, установить |  |  | шт | 4 |  |
|  | -слив | Ǿ50 мм стальной трубопровод - в канализацию |  | ■ |  | ~ |  |
|  | Системы | Вход в подвал с 1 этажа 3-й парадной |  |  |  |  |  |
|  | инженерного | (3-х трубная) Схема есть, бирок нет |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | Эл. освещение есть, подведена времянка (огояек прошда) |  |  |  |  |  |
|  | отопления: | треб.востановления -кабель | - | - | м | 25 | кабель ВВГ |
|  | -т/п № 2 | -светильники | - | - | шт | 2 | 3x1,5 |
|  | -запорная арматура |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 d= 80мм | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | работоспособное |
|  | № 2 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | з/арматуры |
|  | № 3 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | определить в процессе |
|  | № 4 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - | эксплуатации |
|  | байпас на пр. линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 5 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | байпас на обр..линии |  |  |  |  |  |  |
|  | № 6 d=80MM | вентиль чугунный, фланцевый, течи нет | - | - | - | - |  |
|  | -регулятор подпора | -предохранительный клапан " молоток" Ǿ80 мм треб.настройки | - | - | шт | 1 |  |
|  | - врезка на | -пр тр. Ǿ25 мм вентиль чугунный, муфтовый, | - | - | - | - |  |
|  | полотенцесушило | -обр тр. Ǿ50 мм вентиль чугунный, фланцевый, | - | - | - | - |  |
|  | -РТ | - нет |  | - | — | - |  |
|  | -обратный клапан | на ГВС Ǿ80 мм |  |  |  |  |  |
|  | ГВС (3-тья труба) | Ǿ80 мм вентиль чугунный, фланцевый |  |  |  |  |  |
|  | - сопло .d= | -нет |  |  |  |  |  |

|  | - трубопровод. -т/изоляция -манометры –термометры -слив | - Ǿ80 мм и Ǿ50 мм стальной теплоизолирован - Ǿ80 мм , т/нзоляция , требует восстановления - Ǿ50 мм, т/изоляция .требует восстановления не окрашена - нет, требуется, установить - нет, требуется, установить Ǿ 50 мм стальной трубопровод ~ в канализацию | м м м | 3 2 5 | шт шт | 4 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бойлерная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Насосная | нет по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Нижний розлив ц/о | от- Ǿ80 мм до Ǿ25 мм стальной трубопровод без т/изоляции (по проекту) коррозия > 65% чугунные, фланцевые, течи нет -бшт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет - 16 шт краны бронзовые пробочные .спускников нет, пробки - Ǿ15 мм нет- | - | - | м шт шт | 280 72 72 |  |
|  | -о!труб задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d-20MM, 15 мм кол-во ■ 72 шт –т/изоляция |  |  |  |  |  |  |
| отсеч | Веохний розлив ц/о | -от- Ǿ80 мм до Ǿ25 мм стальной трубопровод теплоизолирован коррозия > 65% чугунные, фланцевые, течи нет - 6 шт вентиль чугунный, фланцевый, течи нет -12 шт вентиль чугунный, муфтовый, течи нет -16 шт -краны бронзовые ,с пуск ни ков нет, пробки - Ǿ15 мм В плохом состоянии, износ > 65%, требуется замена -разморожена, требуется замена - стальных радиаторов требуется замена Ǿ20 мм стальной трубопровода | 1 1 1 1 1 1 | - | м шт шт м шт м | 280 72 72 280 49 140 |  |
|  | -d трубопр -задвижки d= 80мм d= 50мм d= 40мм -запорная арматура d=20MM, 15 мм кол-во - 72 шт –т/изоляция система ц/о на 3 л/кл |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС d трубопр м 98 -т/изоляция -запорная арматура d-25MM кол-во - 40 шт | - Ǿ50 мм и Ǿ40 мм стальной трубопровод коррозия > 65 %, ,течи нет т/изоляция нарушена, требуется замена вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов - Ǿ15 мм нет, требуется восстановление | - | - | м м шт шт | 80 72 40 40 |  |
|  | ХВС 1 ввод dтрубопр | -Ǿ100, Ǿ76, Ǿ50, Ǿ32 мм стальной оцинкованный трубопровод, Коррозия >75 %, .течи нет |  |  | м | 120 |  |

|  | -задвижка d= 100мм -обратный клапан - -запорная арматура d=32MM кол-во - 40 шт -в/узсл | чугунная "Лудло" -2 шт - на ввод (ХВС)№1,-течи нет, требуется ремонт - Ǿ100 мм-1шт вентиль чугунный, муфтовый, требуется замена спускных кранов - Ǿ 15 мм нет, требуется восстановление ХВС - до 9-го этажа нижний розлив с чердака на 10-12 этаж верхний розлив -ввод (ХВС) №1-Ǿ100 мм, счетчика нет | шт | 2 | шт шт | 40 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Систама АППЗ | есть не работает, требует востановления | - | - | л/кл | 3 |  |
|  | Канализация: подвал –состояние трубопровода -материал | в плохом состоянии в подвальном помещении парадных 1,2,3 – Ǿ100 мм , требуется замена Ǿ150 мм , требуется замена стояки - Ǿ100 мм , имеют продольные трещины, свищи, нет чеканки, отсутствует ревизия п ереходные муфты чугун |  | Illll | М М м шт шт | 72 16 48 12 14 |  |
| 12 | Газоснабжение | нет по проекту |  |  |  |  |  |
| 13 | Электроснабжение ГРЩ Состояние оборудования: -автоматы защиты -фотореле | - электроплиты - 215 шт в квартирах -учет эл. энергии (счетчики на вводе в дом) - нет ГРЩ №1 на 1-м этаже парадной 2, освещение есть Помещения захламлены, отсутствуют схемы элхнабжен, нет бирок и эксплуатационных надписей -на вводах - нет - рубильника ВС-63ОА. предохоанители ПН-400А. на распред пунктах (секциях): - в удовлет состоянии квартирные 400А, (плавкие вставки ПН-400А, ) лифт автоматы 100А лестн освещ автоматы 100А освещ. дворов -автоматы 100А - установлены, требуют регулировки придомовое освещение: -арматура светильников РКУ - 8 шт в удовлетв состоянии, (есть выключ) лампы ДРЛ 250 - имеются (кабель) - АПГЮ 3x2,5 х4 - в удовлетв состоянии -арматура светильников ПСХ -3 шт - треб.востановл лампы ЛН -1шт имеются, треб.востановл -магистрали эл.сети (кабель) - АПВ (1x50) х4 - новые (кабель лифты) -АПВ (1x10) х4 -новые - стояки (кабель квартирные) - АПВ (1x35) х4 - > 30% требует замены (кабель лифты) - АПВ (1x10) х4 - > 30% требует замены | i iiiiiii I i i i i i i | ■ Illllll 1 1 Illll | Шт шт шт ' шт м м м м шт | 1 1 2 2 100 100 40 40 72 |  |

| i | -состояние ЩС л/клстки ЛН лдс подвал: -освет.оборудование -электропров . -чердак: -освет.оборудование -электропров. | -установлены поэтажно на л/кл (с квартирными счстч) - 72 шт , требуют очистки от пыли и грязи -пакетные выключаптели ПВ-2 40А, > 20% требует замены и ремонта -автоматы ИЭК 25А, 16А > 20% требует замены и ремонта -провод внутр. разводки от стояков в ЩС АПВ (1x4) - > 20% требует замены -ответвители -автоматы 100А на стояках (в ЩС на 1 этаже) -1 шт, требуется установить освещение на л/кл ЛН и ЛДС требует замены и ремонта, - арматура светильников ПСХ -5 шт/этаж -требует восстановления - арматура свет-ков ЛБ-40 -1 шт/этаж -требует восстановления провод внутр. разводки от ЩС к светильникам АППВ (3x2,5) - 4м/этаж -> 20% требует замены распределительные коробки -освещение выполнено по времянки требует восстановления с заменой эл. проводов и светильников ПСХ - арматура светильников ПСХ , ЛН, 220В -провод АПВ (2x2.5), или АПВ (1х2.5)х2 нет по проекту | ■ II ¦¦ it it II | ■ it it it it it | шт шт м шт шт шт шт м щт шт м | 48 96 24 48 5 82 46 20 6 6 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Лифты | - 6 шт; 1 шт не работает тр*<Г. *«мен<*. 5 шт в удовлетворительном состоянии, треб.ремонта удовлетв.ьно | - | - | шт | 1 5 |  |
| 15 | Мусорокамеры Кол-во 3. -состояние шибера -состояние помещения | -Зшт -Зшт удовлетворительно -Зшт требует ремонта | шт мест | 3 3 | - | - |  |
| 16 | Отмостка | асфальтовая нарушена, провалы, требуется замена | - | - | м |  |  |
| 17 | ПЗУ | домофоны - 6- шт |  |  |  |  |  |
| 18 | Код. Замки | нет |  |  |  |  |  |
| 19 | Газоходы | нет |  |  |  |  |  |
| 20 | Связь и сигнализация | нет |  |  |  |  |  |